## 0_Kopsavilkums
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 3.kārta Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Medņu ielā.
Sarakstu kopsavilkums
Saraksta numurs | Vienības apraksts | Apjoms
EUR
A1 | Vispārīgās prasības
A2 | Baļķu iela
A3 | Tālivalža iela
A4 | Rūsiņa iela
A5 | Zemgales iela
A6 | Matildes iela
A7 | Semafora iela
A8 | Daugavas iela
A9 | Melitas iela
A10 | Olgas iela
A11 | Dāvja iela
A12 | Dzilnas iela
A13 | Eiženijas iela
A14 | Mirdzas iela
A15 | Medņu iela
A16 | Kārklu iela
A17 | Aleksandra iela
A18 | Kāpu/Ziedu iela
A19 | Birzes iela
A20 | Induļa iela
A21 | Stacijas iela
A22 | Vārpu iela
A23 | Selgas iela
A24 | Pumpuru iela
A25 | Asaru/Mellužu prospekts
A26 | Valtera prospekts
A27 | Marijas iela
A28 | Andreja iela
A29 | Priežu iela
A30 | Ozolu iela
A31 | Bērzu iela
A32 | Dzelzceļa iela
A33 | Valtera prospekts (2)
A34 | Marijas iela (2)
A35 | Priežu iela (2)
A36 | Zemgales iela (2)
A37 | Mirdzas iela (2)
A38 | Zemeņu iela
A39 | Dāvja iela (2)
A40 | Vasaras iela
| Līguma summa kopā bez PVN | 0
| PVN 22% | 0
| Līguma summa kopā ar PVN | 0

## 1_Visp
Saraksts A1 - Vispārīgās prasības
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Garantijas
A1. | 1 | Izpildes nodrošinājums | summa | 1
A1. | 2 | Avansa maksājuma garantija | summa | 1
Apdrošināšana
A1. | 3 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c. | summa | 1
A1. | 4 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam | summa | 1
A1. | 5 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana | summa | 1
Būvtāfeles
A1. | 6 | Projekta lielformāta informatīvie stendi (izgatavošana, uzstādīšana) | vieta | 2
A1. | 7 | Objekta būvtāfele | vieta | 2
A1. | 8 | Pastāvīga piemiņas plāksne | vieta | 1
Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
A1. | 9 | Inženiera būvlaukuma biroja un aprīkojuma iekārtošana un novākšana (ieskaitot pievienojumus visiem komunāliem pakalpojumiem) | summa | 1
A1. | 10 | Inženiera būvlaukuma biroja un aprīkojuma uzturēšana | summa | 1
A1. | 11 | Palīdzība Inženiera personālam | summa | 1
Rezerves summas
A1. | 12 | Gāzes pievada pārlikšana Kāpu ielā, Jūrmalā. Skatīt šī projekta 7.sējumu. Gāzes apgāde - GAT | summa | 1
A1. | 13 | Elektroapgāde (esošo ārējo tīklu pārlikšana).Skatīt šī projekta 8.sējumu. -ELT | summa | 1
A1. | 14 | Jauna el. pieslēguma KSS Medņu ielā izbūve. Skatīt šī projekta 9.sējumu. Elektroapgāde (jauni ārējie tīkli priekš KSS) -ELT | summa | 1 | 3543 | 3543
A1. | 15 | Sakaru kabeļu kanalizācijas un sakaru kabeļu pārlikšana Olgas ielā (satiksmes joslā) un Melitas ielā, Jūrmalā.Skatīt šī projekta 10.sējumu. Vājstrāvas ārējie tīkli - VST | summa | 1
A1. | 16 | Ķēžu vinčas celšanas bloks ar vismaz 250 kg lielu nestspēju, attiecīgas nestspējas trijkājis un nepieciešamie palīgpiederumi - KSS sūkņa izcelšanai. | summa | 1
[5 empty] | A1 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 3543
PIEZĪME: Izdevumus, kas saistīti ar VISIEM citiem VISPĀRĪGAJIEM PUNKTIEM ir paredzēts iekļaut vienību cenās darba elementiem. Dienas darbu provizoriskā summa ir iekļauta kā atsevišķs saraksts.
A1.2 jāaizpilda, ja tiek izvēlēts saņemt avansa maksājumu

## 2_Balku
Saraksts A2. - Baļķu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A2. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 750
A2. | 2 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 5
A2. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 130
A2. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 150
A2. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 15
ŪDENSVADS (t.sk. 8 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A2. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 170.1
A2. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 22
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A2. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 45.3
A2. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 3
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A2. | 9 | OD110/25, PN10 | gab. | 6
A2. | 10 | OD110/50, PN10 | gab. | 2
Ķeta atloku trejgabals
A2. | 11 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 1
Ķeta noslēgatloks
A2. | 12 | DN100mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A2. | 13 | OD32, PN10 | gab. | 6
PE elektrometināma noslēgtapa
A2. | 14 | OD63, PN10 | gab. | 2
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A2. | 15 | OD110mm | gab. | 1
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A2. | 16 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10
A2. | 17 | OD110mm, PN10 | gab. | 1
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A2. | 18 | DN50, PN10 | kompl. | 2
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A2. | 19 | DN25, PN10 | kompl. | 6
A2. | 20 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A2. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A2. | 22 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi , ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A2. | 23 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 5
A2. | 24 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 5
A2. | 25 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A2. | 26 | Zem esošas caurtekas d250mm | vieta | 2
[5 empty] | A2, 1.lapas summa | 0
Pieslēgumi
A2. | 27 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD110mm | vieta | 1
Citi darbi
A2. | 28 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA (t.sk. 8 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A2. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 28.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2 ar monolītām ribām), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A2. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 38.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A2. | 31 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 124.1
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A2. | 32 | OD160mm | gab. | 8
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A2. | 33 | OD160mm | gab. | 5
A2. | 34 | OD250mm | gab. | 4
A2. | 35 | OD315mm | gab. | 5
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A2. | 36 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 4
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A2. | 37 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 5
Vāki
A2. | 38 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
A2. | 39 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A2. | 40 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 7
A2. | 41 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 3
A2. | 42 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 4
A2. | 43 | Zem esošas caurtekas d250mm | vieta | 2
A2. | 44 | Esošo gūliju atjaunošana | gab. | 3
Pieslēgumi
A2. | 45 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām kanalizācijas kolektoram OD315 | mezgls | 1
Grunts nomaiņa
A2. | 46 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 705
A2. | 47 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" (Nr.4) nomaiņai | m3 | 720
Piezīme: 1. Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas. 2.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,0 m gaismā no gāzes v.).
[5 empty] | A2, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A2, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A2, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A2 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 3_Talivalza
Saraksts A3. - Tālivalža iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A3. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 15
A3. | 2 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 490
A3. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 430
A3. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 5
A3. | 5 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 1
ŪDENSVADS (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A3. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 70.7
A3. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 84.9
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A3. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 45
A3. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 11.4
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A3. | 10 | OD63/25, PN10 | gab. | 9
Ķeta noslēgatloks
A3. | 11 | DN50mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A3. | 12 | OD32, PN10 | gab. | 9
Elektrometināms līknis
A3. | 13 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A3. | 14 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A3. | 15 | OD63mm | gab. | 15
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A3. | 16 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A3. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 9
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A3. | 18 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 6
A3. | 19 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
Vāki
A3. | 20 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 8
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A3. | 21 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 7
A3. | 22 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
A3. | 23 | Zem esošas caurtekas d300-400mm | vieta | 2
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A3. | 24 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD63mm | mezgls | 1
Citi darbi
A3. | 25 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
[5 empty] | A3, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A3. | 26 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 34.5
A3. | 27 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 3.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A3. | 28 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 69.1
A3. | 29 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 69.4
A3. | 30 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 14.6
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A3. | 31 | OD160mm | gab. | 10
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A3. | 32 | OD160mm | gab. | 5
A3. | 33 | OD250mm | gab. | 8
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A3. | 34 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 4
A3. | 35 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm , iebūves dziļums:
A3. | 36 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A3. | 37 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A3. | 37 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A3. | 38 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A3. | 39 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 7
A3. | 40 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 6
A3. | 41 | Zem esošas caurtekas d300-400mm | vieta | 2
Pieslēgumi
A3. | 42 | Pieslēguma izbūve esošajam kanalizācijas kolektoram akā | vieta | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas.
[5 empty] | A3, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A3, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A3, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A3 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 4_Rusina
Saraksts A4. - Rūsiņa iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A4. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 1
A4. | 2 | Ja nepieciešams, žoga pagaidu demontāža un atjaunošana, saskaņojot ar īpašnieku | m | 36
Segumu atjaunošana
A4. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 260
A4. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 395
A4. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 905
A4. | 6 | Betona un Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 65
DAŽĀDI
A4. | 7 | Pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgumi ar LDz struktūrvienībām par uzraudzību. Skat. VAS"Latvijas dzelzceļš" 02.10.2013, izdotajos tehniskos noteikumus Nr.Gi-7.3.1./193-2013 punktu Nr.22
A4. | 8 | Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve ar beztranšejas metodi zem dzelzceļa, ieskaitot detaļas, paredzēta dzelzceļa vajadzībām. Skat. VAS"Latvijas dzelzceļš" 02.10.20 izdotos tehniskos noteikumus Nr.Gi-7.3.1./193-2013 punktu Nr.10 un projekta 4.sējuma lapu ŪKT-4.20 | m | 20
ŪDENSVADS (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 63.6
A4. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 85
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 56.4
A4. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 1.5
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A4. | 13 | OD63/25, PN10 | gab. | 10
Ķeta noslēgatloks
A4. | 14 | DN50mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A4. | 15 | OD32, PN10 | gab. | 10
Elektrometināms līknis
A4. | 16 | 15°, OD63mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A4. | 17 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A4. | 18 | OD63mm | gab. | 15
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A4. | 19 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A4. | 20 | DN25, PN10 | kompl. | 10
[5 empty] | A4, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A4. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A4. | 22 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 7
Vāki
A4. | 23 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A4. | 24 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
A4. | 25 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi bruģakmens brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A4. | 26 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 11
A4. | 27 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
A4. | 28 | Zem esošas sadzīvess kanalizācijas d200mm | vieta | 1
A4. | 29 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 8
Pieslēgumi
A4. | 30 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD63mm | mezgls | 1
Citi darbi
A4. | 31 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 12 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A4. | 32 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 40.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A4. | 33 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 32.2
A4. | 34 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 139.5
A4. | 35 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 36
A4. | 36 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 6
Dzelzceļa līnijas šķērsojums
Apvalkcaurules no CC-GRP mikrotuneļa caurulēm DA 616x25mm, SN 64 000 ar GRP uzmavu, izbūve ar beztranšejas metodi zem dzelzceļa
A4. | 37 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 20
PEHD RC SDR17, OD315mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs caurules ievilkšana CC-GRP mikrotuneļa apvalkcaurulē ar beztranšejas metodi zem dzelzceļa - ieskaitot distancerus un detaļas apvalkcaurules gala hermētiskai noslēgšanai, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4. | 38 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 20
PEHD RC SDR17, OD315mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs caurules, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu
A4. | 39 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 35.1
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A4. | 40 | OD160mm | gab. | 12
Krītcaurules akā
A4. | 41 | OD160 ietver 1.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 2
A4. | 42 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 10
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A4. | 43 | OD160mm | gab. | 12
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A4. | 44 | OD160mm | gab. | 12
A4. | 45 | OD315mm | gab. | 29
PE veidgabali
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A4. | 46 | OD315mm | gab. | 4
[5 empty] | A4, 2.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A4. | 47 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A4. | 48 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 12
A4. | 49 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kompl. | 3
Vāki
A4. | 49 | "Peldošā" tipa akas vāks d700mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A4. | 50 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi bruģakmens brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A4. | 51 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 8
A4. | 52 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A4. | 53 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 19
A4. | 54 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 9
A4. | 55 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 6
A4. | 56 | Zem esošas spiediena kanalizācijas vada d500mm | vieta | 2
Pieslēgumi
A4. | 57 | Pieslēguma izbūve esošajam kanalizācijas kolektoram jaunā akā (d150-d200) | vieta | 2
A4. | 58 | Pieslēguma izbūve esošajam kanalizācijas kolektoram d500 esošā (agrāk projektētā) akā | vieta | 1
A4. | 59 | Pagaidus sadzīves kanalizācijas notekūdeņus pārsūknēšana jaunā kolektora buvniecības laikā (d150mm L=57m) | kompl. | 1
A4. | 60 | Esošā sadz. kanaliz.kolektora d150-200mm demontāža (izrokot K1 tranšejā) un izvešana uz izgāztuvi | m | 63
A4. | 61 | Esošā lietus kanaliz.kolektora d1000mm demontāža dziļumā līdz 4m un izvešana uz izgāztuvi | m | 4
A4. | 62 | Aiztaisīšana ar betonu lietus kan.kolektora gala, B25, W4 | m3 | 0.2
A4. | 63 | Aiztaisīšana ar betonu caurumu esošas akas sienā, B25, W4 | m3 | 0.2
Grunts nomaiņa
A4. | 64 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 1300
A4. | 65 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" (Nr.4) nomaiņai | m3 | 1320
A4. | 66 | Likvidējamā lietus kolektora d200mm cauruļvada aizpildīšana ar smilts, javas, piedevu paisījumu | m | 25
Piezīmes: 1.Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami, lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to, ka projektējamie cauruļavdi jāizbūvē pa esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz darbojošiem kanalizācijas vadiem; 2.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,1 m gaismā no gāzes v.),
[5 empty] | A4, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A4, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A4, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A4, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A4 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 5_Zemgales
Saraksts A5. - Zemgales iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
A5. | 1 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 10
Būvlaukuma sagatavošana
A5. | 2 | Esošas ceļa zīmes demontāža un atjaunošana pēc būvneicības | gab. | 3
Segumu atjaunošana
A5. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana 4. kategorijas brauktuves | m2 | 2550
A5. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 20
A5. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 2350
A5. | 6 | Betona un Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 45
ŪDENSVADS (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A5. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 684.2
A5. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 56
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A5. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 102.6
A5. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 28.9
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A5. | 11 | OD110/25, PN10 | gab. | 19
Ķeta noslēgatloks
A5. | 12 | DN100mm, PN10 | gab. | 1
Ķeta atloku trejgabals
A5. | 13 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 2
Ķeta atloku krustgabals
A5. | 14 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 3
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A5. | 15 | OD32, PN10 | gab. | 19
Elektrometināms līknis
A5. | 16 | 45°, OD110mm, PN10 | gab. | 4
A5. | 17 | 30°, OD110mm, PN10 | gab. | 6
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A5. | 18 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A5. | 19 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 11
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A5. | 20 | OD110mm | gab. | 12
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A5. | 21 | DN100, PN10 | kompl. | 8
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A5. | 22 | DN25, PN10 | kompl. | 2
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A5. | 23 | DN25, PN10 | kompl. | 17
A5. | 24 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 5
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A5. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 5
Vāki
A5. | 26 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi Asfaltbetona brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
[5 empty] | A5, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A5. | 27 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 5
A5. | 28 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 8
A5. | 29 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 9
A5. | 30 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A5. | 31 | Zem esošas caurtekas d450-500mm | vieta | 5
A5. | 32 | Zem agrāk projektētas telefona kanalizācijas | vieta | 2
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A5. | 33 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD110mm | mezgls | 2
Citi darbi
A5. | 34 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 18
KANALIZĀCIJA (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2) ar monolītām ribām, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A5. | 35 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 64.8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A5. | 36 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 132.5
A5. | 37 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 287.9
A5. | 38 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 298.4
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A5. | 39 | OD160mm | gab. | 19
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A5. | 40 | OD160mm | gab. | 8
A5. | 41 | OD315mm | gab. | 33
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A5. | 42 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A5. | 43 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 6
A5. | 44 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 3
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A5. | 44 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A5. | 45 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 9
A5. | 46 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 6
Vāki
A5. | 47 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi Asfaltbetona brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 17
A5. | 48 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi Asfaltbetona brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 11
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A5. | 49 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 6
A5. | 50 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 9
A5. | 51 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A5. | 52 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 15
A5. | 53 | Zem esošas caurtekas d450-500mm | vieta | 5
A5. | 54 | Zem agrāk projektētas telefona kanalizācijas | vieta | 2
Grunts nomaiņa
A5. | 55 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 398
A5. | 56 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" (Nr.4) nomaiņai | m3 | 405
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m asīs no gāzes v.);
[5 empty] | A5, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A5, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A5, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A5 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 6_Matildes
Saraksts A6. - Matildes iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A6. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 7
Segumu atjaunošana
A6. | 2 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 1900
A6. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 2120
A6. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A6. | 5 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
A6. | 6 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 1
ŪDENSVADS (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A6. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 356.9
A6. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 75
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A6. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 122.6
A6. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 8
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A6. | 11 | OD63/25, PN10 | gab. | 17
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A6. | 12 | OD32, PN10 | gab. | 19
Elektrometināms līknis
A6. | 13 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 6
A6. | 14 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 6
PE elektrometināma pārēja
A6. | 15 | OD63/32mm, PN10 | gab. | 2
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A6. | 16 | OD63mm | gab. | 15
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A6. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 11
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi. Kapes izbūve grants segumā.
A6. | 18 | DN25, PN10 | kompl. | 6
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem pievienojumiem PE caurulei galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi ar iebūvi grants segumā.
A6. | 19 | DN25, PN10 | kompl. | 1
Ventīlis ar uz stiepi noturīgiem PE caurulei pievienojumiem abos galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi ar iebūvi grants segumā.
A6. | 20 | DN25, PN10 | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A6. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 8
PP gofrēta aka, d400mm
A6. | 22 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 7
Vāki
A6. | 23 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
A6. | 24 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A6. | 25 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 7
[5 empty] | A6., 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A6. | 26 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 16
A6. | 27 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 5
A6. | 28 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 15
A6. | 29 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 16
A6. | 30 | Zem esošas caurtekas d250-400mm | vieta | 5
KANALIZĀCIJA (t.sk. 20 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A6. | 31 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 86.8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A6. | 32 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 349.9
A6. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 70
A6. | 34 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 7
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar telefona akas
A6. | 35 | Dziļums 0 - 2.0 m | vieta | 1
A6. | 36 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), L=4m, izbūve PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar telefona akas, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 1
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A6. | 37 | OD160mm | gab. | 20
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A6. | 38 | OD160mm | gab. | 12
A6. | 39 | OD250mm | gab. | 18
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A6. | 40 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 7
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A6. | 41 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 7
A6. | 42 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A6. | 43 | Akas vāks d700mm, 400kN ,ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
A6. | 44 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A6. | 45 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 7
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A6. | 46 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 17
A6. | 47 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 7
A6. | 48 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 13
A6. | 49 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 17
A6. | 50 | Zem esošas caurtekas d250-400mm | vieta | 4
Esošo komunikāciju aizsardzība
A6. | 51 | Atrakt gāzesvadu paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus gāzesvada atsaitei visā posma garumā, veikt gāzesvada trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.7) | m | 75
A6. | 52 | Atrakt tel.kanalizāciju paralēlā posmā gar projektēto U1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus TK atsaitei visā posma garumā, veikt TK trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.7) | m | 75
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,0 m asīs no gāzes v.); 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,4m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A6, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A6, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A6, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A6 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 7_Semafora
Saraksts A7. - Semafora iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A7. | 1 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 1180
A7. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 910
A7. | 3 | Šķembas seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 15
A7. | 4 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 2
ŪDENSVADS (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A7. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 186.5
A7. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 140
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A7. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 79.5
A7. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 23.8
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A7. | 9 | OD110/25, PN10 | gab. | 19
Ķeta atloku trejgabals
A7. | 10 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A7. | 11 | OD32, PN10 | gab. | 19
Elektrometināms līknis
A7. | 12 | 15°, OD110mm, PN10 | gab. | 2
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A7. | 13 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 2
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A7. | 14 | OD110mm | gab. | 18
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A7. | 15 | DN25, PN10 | kompl. | 11
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi. Kapes izbūve grants segumā.
A7. | 16 | DN25, PN10 | kompl. | 8
A7. | 17 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A7. | 18 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 8
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm , iebūves dziļums:
A7. | 19 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
PP gofrēta aka, d400mm
A7. | 20 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 8
Vāki
A7. | 20 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
A7. | 21 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 8
[5 empty] | A7., 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A7. | 22 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 9
A7. | 23 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A7. | 24 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 15
A7. | 25 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 16
A7. | 26 | Zem esošas caurtekas d300-700mm | vieta | 5
A7. | 27 | Zem agrāk projektētas telefona kanalizācijas | vieta | 5
Citi darbi
A7. | 28 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
KANALIZĀCIJA (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A7. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 64.4
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A7. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 211.3
A7. | 31 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 62
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A7. | 32 | OD160mm | gab. | 19
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A7. | 33 | OD160mm | gab. | 6
A7. | 34 | OD250mm | gab. | 10
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A7. | 35 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 10
A7. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A7. | 37 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 3
A7. | 38 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A7. | 39 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
A7. | 40 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 12
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A7. | 41 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 6
A7. | 42 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A7. | 43 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 20
A7. | 44 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 16
A7. | 45 | Zem esošas caurtekas d300-700mm | vieta | 4
A7. | 46 | Zem agrāk projektētas telefona kanalizācijas | vieta | 5
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m asīs no gāzes v.); 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,5m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A7, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A7, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A7, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A7 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 8_Daugavas
Saraksts A8. - Daugavas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A8. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 7
A8. | 2 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 2
Segumu atjaunošana
A8. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 10
A8. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 2210
A8. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 2230
A8. | 6 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 45
A8. | 7 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 3
ŪDENSVADS (t.sk. 22 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A8. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 183.8
A8. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 148
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A8. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 164.7
A8. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 99
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A8. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 94.8
A8. | 13 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 27.5
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD250mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=3m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar apgaimojuma staba
A8. | 14 | Dziļums 0 - 2.0 m | vieta | 3
A8. | 15 | Ūdensvada caurules PEHD RC PN10, OD110mm, izbūve apvalkcaurulē OD250mm ar beztranšejas metodi gar apgaimojuma staba L=3m , ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 3
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A8. | 16 | OD110/25, PN10 | gab. | 18
A8. | 17 | OD63/25, PN10 | gab. | 3
Ķeta atloku trejgabals
A8. | 18 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A8. | 19 | OD32, PN10 | gab. | 22
Elektrometināms līknis
A8. | 20 | 45°, OD110mm, PN10 | gab. | 6
A8. | 21 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
A8. | 22 | 15°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
A8. | 23 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 1
PE elektrometināms trejgabals
A8. | 24 | OD63/63, PN10 | gab. | 1
PE elektrometināma pārēja
A8. | 25 | OD63/32mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10
A8. | 26 | OD63mm, PN10 | gab. | 4
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A8. | 27 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 2
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A8. | 27 | OD110mm | gab. | 16
A8. | 28 | OD63mm | gab. | 7
[5 empty] | A8, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A8. | 29 | DN25, PN10 | kompl. | 14
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi. Kapes izbūve grants segumā.
A8. | 30 | DN25, PN10 | kompl. | 7
Ventīlis ar uz stiepi noturīgiem PE caurulei pievienojumiem abos galos
A8. | 31 | DN25, PN10 | kompl. | 1
A8. | 32 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A8. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 11
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A8. | 34 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
PP gofrēta aka, d400mm
A8. | 35 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 7
Vāki
A8. | 35 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 12
A8. | 36 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 7
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A8. | 37 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A8. | 38 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A8. | 39 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 27
A8. | 40 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 22
A8. | 41 | Zem esošas caurtekas d450-500mm | vieta | 7
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A8. | 42 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD63mm | mezgls | 1
Citi darbi
A8. | 43 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
KANALIZĀCIJA (t.sk. 23 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A8. | 44 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 80.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu
A8. | 45 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 33.1
A8. | 46 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 16
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A8. | 47 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 241
A8. | 48 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 71
A8. |  | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A8. | 49 | Dziļums 4.0 - 4,5 m | m | 207.2
A8. | 50 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | m | 9
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A8. | 51 | OD160mm | gab. | 23
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A8. | 52 | OD160mm | gab. | 9
A8. | 53 | OD200mm | gab. | 4
A8. | 54 | OD250mm | gab. | 10
A8. | 55 | OD315mm | gab. | 14
Krītcaurules akā
A8. | 56 | OD160 ietver 2.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 3
A8. | 57 | OD200 ietver 2.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 1
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A8. | 58 | OD160mm | gab. | 3
A8. | 59 | OD200mm | gab. | 1
[5 empty] | A8, 2.lapas summa | 0
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A8. | 60 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 8
A8. | 61 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A8. | 62 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 7
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A8. | 63 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | kompl. | 6
Vāki
A8. | 64 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 13
A8. | 65 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 12
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A8. | 66 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 7
A8. | 67 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A8. | 68 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 25
A8. | 69 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 18
A8. | 70 | Zem esošas caurtekas d450-500mm | vieta | 4
Grunts nomaiņa
A8. | 70 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 335
A8. | 71 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" (nr.4) nomaiņai | m3 | 360
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m un U1 līdz 1,1m asīs no gāzes v.); 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,5m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A8, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A8, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A8, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A8, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A8 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 9_Melitas
Saraksts A9. - Melitas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A9. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 4
A9. | 2 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 2
Segumu atjaunošana
A9. | 3 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 1270
A9. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 750
A9. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 20
A9. | 6 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 2
ŪDENSVADS (t.sk. 20 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A9. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 255.6
A9. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 89
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A9. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 33.1
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A9. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 74.5
A9. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 33.6
Apvalcaurule PEHD RC SDR17, OD250mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4.0m, izbūve ar beztranšejas metodi gar telefona akas
A9. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | vieta | 1
A9. | 13 | PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve PEHD, OD250mm, apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, L=4.0m, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 1
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A9. | 14 | OD110/25, PN10 | gab. | 19
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A9. | 15 | OD32, PN10 | gab. | 20
Elektrometināms līknis
A9. | 16 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 3
PE elektrometināms trejgabals
A9. | 17 | OD110/ 110mm, PN10 | gab. | 1
A9. | 18 | OD110/ 63mm, PN10 | gab. | 1
PE elektrometināma pārēja
A9. | 18 | OD63/32mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10
A9. | 19 | OD110mm, PN10 | gab. | 5
A9. | 20 | OD63mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A9. | 21 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A9. | 22 | OD110mm | gab. | 6
A9. | 23 | OD63mm | gab. | 1
[5 empty] | A9, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A9. | 24 | DN25, PN10 | kompl. | 4
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi. Kapes izbūve grants segumā.
A9. | 25 | DN25, PN10 | kompl. | 15
Ventīlis ar uz stiepi noturīgiem PE caurulei pievienojumiem abos galos
A9. | 26 | DN25, PN10 | kompl. | 1
A9. | 27 | Pazemes tipa teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un 5m drenāžas caurule Ø25mm ar drenējošo slāni un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A9. | 28 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
PP gofrēta aka, d400mm
A9. | 29 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 16
Vāki
A9. | 30 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A9. | 31 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A9. | 32 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 15
A9. | 33 | Akas vāks dmin.400mm, 250kN, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A9. | 34 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 6
A9. | 35 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 5
A9. | 36 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 20
A9. | 37 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 19
A9. | 38 | Zem esošas caurtekas d300-500mm | vieta | 5
Citi darbi
A9. | 39 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 20 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A9. | 40 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 57.8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A9. | 41 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 33
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A9. | 42 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 234.1
A9. | 43 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 95.5
A9. | 44 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 15
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar telefona akas
A9. | 45 | Dziļums 0 - 2.0 m | vieta | 1
A9. | 46 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), L=4m, izbūve PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar telefona akas, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 1
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A9. | 47 | OD160mm | gab. | 20
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A9. | 48 | OD160mm | gab. | 3
A9. | 49 | OD200mm | gab. | 1
A9. | 50 | OD250mm | gab. | 6
[5 empty] | A9, 2.lapas summa | 0
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A9. | 51 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 11
A9. | 52 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 6
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A9. | 53 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A9. | 54 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A9. | 55 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A9. | 56 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 17
A9. | 57 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A9. | 58 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 5
A9. | 59 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A9. | 60 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 22
A9. | 61 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 17
A9. | 62 | Zem esošas caurtekas d300-500mm | vieta | 5
Demontāža
A9. | 63 | Telefona kabelis | m | 30
Esošo komunikāciju aizsardzība
A9. | 64 | Atrakt gāzesvadu paralēlā posmā gar projektēto U1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus gāzesvada atsaitei visā posma garumā, veikt gāzesvada trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.12) | m | 260
A9. | 65 | Atrakt tel.kanalizāciju paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus TK atsaitei visā posma garumā, veikt TK trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.12) | m | 260
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,1m asīs no gāzes v.); 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,6m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A9, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A9, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A9, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A9, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A9 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 10_Olgas
Saraksts A10. - Olgas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A10. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana 4. kategorijas brauktuves | m2 | 1670
A10. | 2 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 35
A10. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 1850
A10. | 4 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 150
A10. | 5 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 1
ŪDENSVADS (t.sk. 2 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A10. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 44.1
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A10. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 12.2
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A10. | 8 | OD63/25, PN10 | gab. | 2
Ķeta noslēgatloks
A10. | 9 | DN50mm, PN10 | gab. | 1
Adapteris-viens gals ar ārējo vītni 2'', otrs- ar uz stiepi noturīgu pievienojumu PE caurulei
A10. | 10 | OD63, PN10 | gab. | 1
Universālieķeta sedli ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai
A10. | 11 | OD160/50, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A10. | 12 | OD32, PN10 | gab. | 2
Elektrometināms līknis
A10. | 13 | 30°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
A10. | 14 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 2
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A10. | 15 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A10. | 16 | OD63mm | gab. | 1
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A10. | 17 | OD63mm | gab. | 2
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A10. | 18 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A10. | 19 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A10. | 20 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A10. | 21 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 5
A10. | 22 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 3
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A10. | 23 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD160mm | mezgls | 1
[5 empty] | A10, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 20 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PEH, PE kanalizācijas spiedvada caurule OD160mm, SDR17 izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi
A10. | 24 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 187
A10. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 26.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A10. | 26 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 103.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu
A10. | 27 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 45.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A10. | 28 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 326.8
A10. | 29 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 187.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A10. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 4.6
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=3m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar apgaimojuma staba
A10. | 31 | Dziļums 0 - 2.0 m | vieta | 4
A10. | 32 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | vieta | 5
A10. | 33 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), L=3m, izbūve PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 9
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A10. | 34 | OD160mm | gab. | 20
Krītcaurules akā
A10. | 35 | OD250 ietver 1.0m PP caurules, trejgabals 250/250, līknis 45° | kompl. | 2
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A10. | 36 | OD250mm | gab. | 2
PE veidgabali
Elektrometināms līknis 45°
A10. | 37 | OD160mm | gab. | 4
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A10. | 38 | OD160mm | gab. | 9
A10. | 39 | OD200mm | gab. | 1
A10. | 40 | OD250mm | gab. | 24
A10. | 41 | OD315mm | gab. | 2
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A10. | 42 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 11
A10. | 43 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A10. | 44 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 8
A10. | 45 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Spiediena dzēšanas aka KS1-2 d1500, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs,(tipveida rasējumi skat.ŪKT-11.9), iebūves dziļums:
A10. | 46 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
Vāki
A10. | 47 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 10
A10. | 48 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 11
A10. | 49 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A10. | 50 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi betona brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A10. | 51 | Akas vāks dmin.400mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
[5 empty] | A10, 2.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A10. | 52 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 3
A10. | 53 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 4
A10. | 54 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 23
A10. | 55 | Zem esošas caurtekas d400-d800mm | vieta | 2
A10. | 56 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A10. | 57 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētam kanalizācijas kolektoram OD315mm agrāk projektējamā akā | vieta | 1
Demontāža
A10. | 58 | Telefona kabelis | m | 50
Piezīme: Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,6m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A10, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A10, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A10, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A10, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A10 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 11_Davja
Saraksts A11. - Dāvja iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A11. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 4
Segumu atjaunošana
A11. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 3900
A11. | 3 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 25
A11. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 750
A11. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 35
A11. | 6 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 10
ŪDENSVADS (t.sk. 22 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A11. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 332.6
A11. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 482.8
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A11. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 41.7
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A11. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 137.7
A11. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 21.3
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A11. | 12 | OD110/25, PN10 | gab. | 20
A11. | 13 | OD63/25, PN10 | gab. | 1
Ķeta atloku trejgabals
A11. | 14 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 7
A11. | 15 | DN100/50mm, PN10 | gab. | 5
Ķeta atloku krustgabals
A11. | 16 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 2
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A11. | 17 | OD32, PN10 | gab. | 22
PE elektrometināma noslēgtapa
A11. | 18 | OD110mm, PN10 | gab. | 1
PE elektrometināms trejgabals
A11. | 19 | OD100/63, PN10 | gab. | 1
PE elektrometināma pārēja
A11. | 20 | OD63/32mm, PN10 | gab. | 1
A11. | 21 | OD110/63mm, PN10 | gab. | 1
A11. | 22 | OD160/110mm, PN10 | gab. | 2
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10
A11. | 23 | OD110mm, PN10 | gab. | 2
A11. | 24 | OD63mm, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A11. | 25 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 32
A11. | 26 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 5
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A11. | 27 | OD110mm | gab. | 32
A11. | 28 | OD63mm | gab. | 6
[5 empty] | A11, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A11. | 29 | DN50, PN10 | kompl. | 5
A11. | 30 | DN100, PN10 | kompl. | 16
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A11. | 31 | DN25, PN10 | kompl. | 6
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A11. | 32 | DN25, PN10 | kompl. | 15
Ventīlis ar uz stiepi noturīgiem PE caurulei pievienojumiem abos galos
A11. | 33 | DN25, PN10 | kompl. | 1
A11. | 34 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 7
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A11. | 35 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A11. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 15
Vāki
A11. | 37 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 15
A11. | 38 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A11. | 39 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A11. | 40 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 7
A11. | 41 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 23
A11. | 42 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 23
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A11. | 43 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD160mm | mezgls | 2
Citi darbi
A11. | 44 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 42
KANALIZĀCIJA (t.sk. 25 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A11. | 45 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 134.6
A11. | 46 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 6.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A11. | 47 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 22
A11. | 48 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 15.4
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A11. | 49 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 24.1
A11. | 50 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 136
A11. | 51 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 40
A11. | 52 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 38
A11. | 53 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 115.1
A11. | 54 | Dziļums 4.0 - 4,5 m | m | 106.5
A11. | 55 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | m | 60.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu
A11. | 56 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 74.7
A11. | 57 | Dziļums 4.0 - 4,5 m | m | 115.8
A11. | 58 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | m | 46.9
[5 empty] | A11, 2.lapas summa | 0
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A11. | 59 | OD160mm | gab. | 25
Krītcaurules akā
A11. | 60 | OD160 ietver 1.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 2
A11. | 61 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 2
A11. | 62 | OD160 ietver 2.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 11
A11. | 63 | OD160 ietver 2.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 3
A11. | 64 | OD200 ietver 1.0m PP caurules, trejgabals 200/200, līknis 45° | kompl. | 1
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A11. | 65 | OD160mm | gab. | 18
A11. | 66 | OD200mm | gab. | 1
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A11. | 67 | OD160mm | gab. | 23
A11. | 68 | OD200mm | gab. | 2
A11. | 69 | OD250mm | gab. | 30
A11. | 70 | OD315mm | gab. | 18
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A11. | 71 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A11. | 72 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A11. | 73 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A11. | 74 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A11. | 75 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A11. | 76 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 1
A11. | 77 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kompl. | 8
A11. | 78 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | kompl. | 8
A11. | 79 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | kompl. | 3
Vāki
A11. | 80 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 25
A11. | 81 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A11. | 82 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A11. | 83 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 12
A11. | 84 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 10
A11. | 85 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 26
A11. | 86 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 23
A11. | 87 | Zem agrāk projektēta ūdensvada | vieta | 1
[5 empty] | A11, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A11, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A11, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A11, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A11 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 12_Dzilnas
Saraksts A12. - Dzilnas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A12. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 4
Segumu atjaunošana
A12. | 2 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 580
A12. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 515
A12. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A12. | 5 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 15
A12. | 6 | Šķembas seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 245
ŪDENSVADS (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A12. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 100.8
A12. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 123
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A12. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 40.9
A12. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 17.8
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A12. | 9 | OD63/25, PN10 | gab. | 10
Ķeta atloku trejgabals
A12. | 10 | DN50/50mm, PN10 | gab. | 1
Ķeta noslēgatloks
A12. | 11 | DN50mm, PN10 | gab. | 2
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A12. | 12 | OD32, PN10 | gab. | 10
Elektrometināms līknis
A12. | 13 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
A12. | 14 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A12. | 15 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 2
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A12. | 16 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 3
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A12. | 17 | OD63mm | gab. | 21
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A12. | 18 | DN50, PN10 | kompl. | 3
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A12. | 19 | DN25, PN10 | kompl. | 10
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A12. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 9
A12. | 21 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm , iebūves dziļums:
A12. | 22 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A12. | 23 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
A12. | 24 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
[5 empty] | A12, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A12. | 25 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 8
A12. | 26 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A12. | 27 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 11
A12. | 28 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
Citi darbi
A12. | 29 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 4
KANALIZĀCIJA (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A12. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 40.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A12. | 31 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 84.3
A12. | 32 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 79.1
A12. | 33 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 22
A12. | 34 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 31
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A12. | 35 | OD160mm | gab. | 9
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A12. | 36 | OD160mm | gab. | 4
A12. | 37 | OD250mm | gab. | 10
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A12. | 38 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 3
A12. | 39 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A12. | 40 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A12. | 41 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A12. | 42 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A12. | 43 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A12. | 44 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A12. | 45 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A12. | 46 | Akas vāks dmin.400mm, , 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A12. | 47 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 8
A12. | 48 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A12. | 49 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 14
A12. | 50 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
[5 empty] | A12, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A12, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A12, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A12. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 13_Eizenijas
Saraksts A13. - Eiženijas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A13. | 1 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 430
A13. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 300
A13. | 3 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A13. | 4 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 10
ŪDENSVADS (t.sk. 5 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A13. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 59
A13. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 55
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A13. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 27.9
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A13. | 8 | OD63/25, PN10 | gab. | 5
Ķeta noslēgatloks
A13. | 9 | DN50mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A13. | 10 | OD32, PN10 | gab. | 5
Elektrometināms līknis
A13. | 11 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A13. | 12 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A13. | 13 | OD63mm | gab. | 9
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A13. | 14 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A13. | 15 | DN25, PN10 | kompl. | 5
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A13. | 16 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 5
Vāki
A13. | 17 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A13. | 18 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A13. | 19 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A13. | 20 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 5
A13. | 21 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
Citi darbi
A13. | 22 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
[5 empty] | A13, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 5 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A13. | 23 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 18.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A13. | 24 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 101.8
A13. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 20
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A13. | 26 | OD160mm | gab. | 5
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A13. | 27 | OD160mm | gab. | 3
A13. | 28 | OD250mm | gab. | 6
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A13. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A13. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 3
Vāki
A13. | 31 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A13. | 32 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A13. | 33 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A13. | 34 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A13. | 35 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 5
A13. | 36 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 4
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m un U1 līdz 1,1m asīs no gāzes v.); 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,7m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A13, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A13, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A13, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A13 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 14_Mirdzas
Saraksts A14. - Mirdzas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A14. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 5
Segumu atjaunošana
A14. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 250
A14. | 3 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 1300
A14. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 960
A14. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 45
A14. | 6 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 15
A14. | 7 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 2
ŪDENSVADS (t.sk. 22 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A14. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 210.7
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A14. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 127.2
A14. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 67.5
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A14. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 127
A14. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 15.7
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A14. | 13 | OD110/25, PN10 | gab. | 13
A14. | 14 | OD63/25, PN10 | gab. | 8
Ķeta noslēgatloks
A14. | 15 | DN50, PN10 | gab. | 1
Ķeta atloku trejgabals
A14. | 16 | DN100/100mm, PN10 | gab. | 1
A14. | 17 | DN100/DN50mm, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A14. | 18 | OD32, PN10 | gab. | 22
Elektrometināms līknis
A14. | 19 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
A14. | 20 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 6
A14. | 21 | 30°, OD63mm, PN10 | gab. | 2
PE elektrometināma pāreja
A14. | 22 | OD63/32mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10
A14. | 23 | OD110mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A14. | 24 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A14. | 25 | OD110mm/ DN100, PN10 | gab. | 4
A14. | 26 | OD63mm/ DN50, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A14. | 27 | OD110mm | gab. | 15
A14. | 28 | OD63mm | gab. | 13
[5 empty] | A14, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A14. | 29 | DN25, PN10 | kompl. | 18
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A14. | 30 | DN25, PN10 | kompl. | 3
Ventīlis ar uz stiepi noturīgiem PE caurules pievienojumiem abos galos
A14. | 31 | DN25, PN10 | kompl. | 1
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A14. | 32 | DN50, PN10 | kompl. | 2
A14. | 33 | DN100, PN10 | kompl. | 2
A14. | 34 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A14. | 35 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 12
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A14. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
PP gofrēta aka, d400mm
A14. | 37 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 3
Vāki
A14. | 38 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A14. | 39 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 13
A14. | 40 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A14. | 41 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A14. | 42 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 6
A14. | 43 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 23
A14. | 44 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 18
A14. | 45 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A14. | 46 | Zem esošas caurtekas d300mm | vieta | 1
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A14. | 47 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD63mm | mezgls | 1
A14. | 48 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD110mm | mezgls | 1
Citi darbi
A14. | 49 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 7
KANALIZĀCIJA (t.sk. 23 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A14. | 50 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 99.5
A14. | 51 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 3.2
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A14. | 52 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 230.5
A14. | 53 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 137.9
A14. | 54 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 68.4
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A14. | 55 | OD160mm | gab. | 23
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A14. | 56 | OD160mm | gab. | 11
A14. | 57 | OD250mm | gab. | 25
[5 empty] | A14, 2.lapas summa | 0
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A14. | 56 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 8
A14. | 57 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A14. | 58 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A14. | 58 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 5
A14. | 59 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
A14. | 60 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 3
Vāki
A14. | 61 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A14. | 62 | Akas vāks d700mm, 400kN ,ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 11
A14. | 63 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A14. | 64 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 10
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A14. | 65 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 9
A14. | 66 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 18
A14. | 67 | Zem esoša nedarbojošā telefona kabeļa | vieta | 7
A14. | 68 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 14
A14. | 69 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 14
A14. | 70 | Zem esošas caurtekas d300-d400mm | vieta | 2
A14. | 71 | Zem agrāk projektēta ūdensvada | vieta | 1
Esošo komunikāciju aizsardzība
A14. | 72 | Atrakt gāzesvadu paralēlā posmā gar projektēto U1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus gāzesvada atsaitei visā posma garumā, veikt gāzesvada trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.18) | m | 120
A14. | 73 | Atrakt tel.kanalizāciju paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus TK atsaitei visā posma garumā, veikt TK trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.18) | m | 120
A14. | 74 | Atrakt telefona kabeli paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus tel.kabeļa atsaitei visā posma garumā, kabeli ielikt apvalkcaurulē d110mm, un uz izbūves laiku nostiprināt- iekarot, (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.18) | m | 45
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m un U1 līdz 1,1m asīs no gāzes v.); 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,6m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A14, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A14, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A14, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A14, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A14. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 15_Mednu
Saraksts A15. - Medņu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A15. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 13
A15. | 2 | Ģeodēziskā tīkla punkta aizsardzība vai demontāža un atjaunošana | gab. | 1
A15. | 3 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 2
A15. | 4 | Uz ŪKT izbūves laiku apgaismes staba nostiprināšana ar atsaitēm | vieta | 3
Segumu atjaunošana
A15. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 2430
A15. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 3700
A15. | 6 | Šķembas seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 10
A15. | 7 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A15. | 8 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 2
KANALIZĀCIJA (t.sk. 23 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PEH, PE kanalizācijas spiedvada caurule OD160mm, SDR17 izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi
A15. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 283.7
A15. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 14.8
PE kanalizācijas spiedvada caurule OD160, PN10, izbūve ar beztranšejas metodi zem gruntsūdens līmeņa un spiediena pārbaudi
A15. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 46.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A15. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 88
A15. | 13 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 52.8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2) ar monolītām ribām, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A15. | 14 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 6.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A15. | 15 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 160.2
A15. | 16 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 170.7
A15. | 17 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 91
A15. | 18 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 292
A15. | 19 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 294.8
[5 empty] | A15, 1.lapas summa | 0
PVC dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) , izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A15. | 20 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 8
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD500mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=3m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar elektrības stabu
A15. | 21 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | vieta | 3
A15. | 22 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), L=3m, izbūve PEHD RC SDR17, OD500mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar elektrības stabu, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 3
VEIDGABALI
Noslēgtapa PP
A15. | 23 | OD160mm | gab. | 22
A15. | 24 | OD200mm | gab. | 1
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A15. | 24 | OD160mm | gab. | 20
A15. | 25 | OD315mm | gab. | 70
Krītcaurules akā
A15. | 26 | OD160 ietver 1.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 3
A15. | 27 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 5
A15. | 28 | OD160 ietver 2m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 7
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A15. | 29 | OD160mm | gab. | 15
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A15. | 30 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A15. | 31 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 6
A15. | 32 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 5
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A15. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m (KS1-1) | kompl. | 1
A15. | 34 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 3
A15. | 35 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kompl. | 13
A15. | 36 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | kompl. | 9
A15. | 37 | Dziļums 4.5 - 5.0 m (K1-240) | kompl. | 1
Vāki
A15. | 38 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A15. | 38 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A15. | 39 | Akas vāks d700mm, 400kN ,ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 24
A15. | 40 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 13
DAŽĀDI
A15. | 41 | Balsti zem aizbīdņiem un vienvirziena vārstiem akā KS1-1 | gab. | 4
Šķērsojumi
A15. | 42 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 17
A15. | 43 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 27
A15. | 44 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 15
A15. | 45 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 6
A15. | 46 | Zem esošas caurtekas d300-600 | vieta | 5
A15. | 47 | Zem agrāk projektējama (esošās)ūdensvada d160 | vieta | 24
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-1, Medņu iela
A15. | 48 | Rūpnieciski izgatavota, hermētiska stiklaplasta vai PE pazemes veida sūkņu stacija, d=1600mm, h=5.5m. Divi iegremdējami "slapjā" veida kanalizācijas sūkņi ar pašattīrošu, adaptīvu darba ratu, Q=12.0(l/s), H=8.5(m). Skat. 6.sējuma TN-6.2. Komplektā ar vadības un automātikas aprīkojumu, t.sk. GSM modēmu, pieslēgtu centralizētai SIA"Jūrmalas ūdens" SCADA sistēmai. Sūkņu stacijas izbūves darbi ~6m dziļumā, zem gruntsūdens līmeņa ar grunts nomaiņu līdz 0.6m zem pamatplātnes. | kompl. | 1
A15. | 49 | Būvdarbu apjomus dzelzbetona pamatplātnei un pārseguma plātnei skatīt 6.sējuma BK sadaļā | kompl. | 1
A15. | 50 | Būvdarbu apjomus elektroapgādei skatīt 6.sējuma EL un ELT sadaļās | kompl. | 1
A15. | 51 | Teritorijas labiekārtošanas darbu apjomus skatīt 6.sējuma ĢP sadaļā ĢP-6.2 | kompl. | 1
[5 empty] | A15, 2.lapas summa | 0
Esošo komunikāciju aizsardzība
A15. | 52 | Atrakt elektrības kabeli paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus el.kabeļa atsaitei visā posma garumā, kabeli ielikt apvalkcaurulē d110mm, un uz izbūves laiku nostiprināt- iekarot, (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.19) | m | 30
A15. | 53 | Atrakt telefona kabeli paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus tel.kabeļa atsaitei visā posma garumā, kabeli ielikt apvalkcaurulē d110mm, un uz izbūves laiku nostiprināt- iekarot, (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.19) | m | 55
A15. | 54 | Atrakt gāzesvadu paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi (Lmax=6.0m), izveidot atbalstus gāzesvada atsaitei visā posma garumā, veikt gāzesvada trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.19) | m | 100
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m gaismā no gāzes v.) īpaši vietās, kur kanalizācijas cauruļvads jāizbūvē h~4.0m dziļumā.
[5 empty] | A15, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A15, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A15, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A15, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A15. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 16_Karklu
Saraksts A16. - Kārklu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A16. | 1 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 970
A16. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 1120
ŪDENSVADS (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A16. | 3 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 266.5
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A16. | 4 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 56
A16. | 5 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 4.1
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A16. | 6 | OD63/25, PN10 | gab. | 10
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A16. | 7 | OD32, PN10 | gab. | 10
Elektrometināms līknis
A16. | 8 | 45°, OD63mm, PN10 | gab. | 4
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A16. | 9 | OD63mm | gab. | 12
PE elektrometināma pārēja
A16. | 10 | OD110/63mm, PN10 | gab. | 2
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A16. | 11 | DN25, PN10 | kompl. | 10
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A16. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 6
Vāki
A16. | 13 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A16. | 14 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 2
A16. | 15 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 6
A16. | 16 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 5
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A16. | 17 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD63mm | mezgls | 2
[5 empty] | A16, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A16. | 18 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 43.2
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A16. | 19 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 114.5
A16. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 130.2
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A16. | 20 | OD160mm | gab. | 10
Krītcaurules akā
A16. | 21 | OD250 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 2
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A16. | 22 | OD250mm | gab. | 2
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A16. | 22 | OD160mm | gab. | 10
A16. | 23 | OD250mm | gab. | 16
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A16. | 24 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 5
A16. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A16. | 26 | Akas vāks d700mm, 400kN ,ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 7
A16. | 27 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A16. | 28 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A16. | 29 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 6
A16. | 30 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 7
[5 empty] | A16, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A16, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A16, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A16. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 17_Aleksandra
Saraksts A17. - Aleksandra iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A17. | 1 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=18 cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 730
A17. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 350
A17. | 3 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 25
ŪDENSVADS (t.sk. 7 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A17. | 4 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 69.5
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A17. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 46
A17. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 28.2
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A17. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 38.8
A17. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 6
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A17. | 9 | OD110/25, PN10 | gab. | 2
A17. | 10 | OD63/25, PN10 | gab. | 4
PE veidgabali
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A17. | 11 | OD32, PN10 | gab. | 7
Elektrometināms līknis
A17. | 12 | 45°, OD32mm, PN10 | gab. | 2
PE elektrometināms trejgabals
A17. | 13 | OD110/110mm, PN10 | gab. | 1
PE elektrometināma pāreja
A17. | 14 | OD63/32mm, PN10 | gab. | 1
A17. | 15 | OD110/63mm, PN10 | gab. | 1
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10
A17. | 16 | OD110mm, PN10 | gab. | 3
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A17. | 17 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula dzelzsbetona grodu akas sienā PE caurulēm
A17. | 18 | OD110mm | gab. | 2
A17. | 19 | OD63mm | gab. | 2
ARMATŪRA
Ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni
A17. | 20 | DN25, PN10 | kompl. | 3
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi. Kapes izbūve grants segumā
A17. | 21 | DN25, PN10 | kompl. | 3
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem pievienojumiem PE caurulei galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi ar iebūvi grants segumā
A17. | 22 | DN25, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un 5m drenāžas caurule Ø25mm ar drenējošo slāni un apzīmējuma plāksni
A17. | 23 | DN100, PN10, H=1.5m | kompl. | 1
[5 empty] | A17, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A17. | 24 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
PP gofrēta aka, d400mm
A17. | 25 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 5
Vāki
A17. | 25 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A17. | 26 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A17. | 27 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 6
A17. | 28 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 7
A17. | 29 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām)komunikācijām
A17. | 30 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam OD110mm | mezgls | 1
Citi darbi
A17. | 31 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 8 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A17. | 32 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 34.1
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A17. | 33 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 77
A17. | 34 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 82.1
VEIDGABALI
PP veidgabali
Noslēgtapa PP
A17. | 34 | OD160mm | gab. | 8
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
A17. | 35 | OD160mm | gab. | 3
A17. | 36 | OD315mm | gab. | 8
AKAS
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A17. | 37 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 4
A17. | 38 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A17. | 39 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A17. | 40 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A17. | 41 | Akas vāks d700mm, 400kN ,ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A17. | 42 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A17. | 43 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A17. | 44 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 6
A17. | 45 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 7
A17. | 46 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
[5 empty] | A17, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A17, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A17, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A17. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 18_Kapu
Saraksts A18. - Kāpu/Ziedu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A18. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 5825
A18. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 35
A18. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 1250
A18. | 4 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 50
A18. | 5 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 75
A18. | 6 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 130
ŪDENSVADS (t.sk. 34 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A18. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 243.3
A18. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 160.1
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A18. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 541.7
A18. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 228.2
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A18. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 116.8
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A18. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 3.3
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A18. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 157.1
A18. | 12 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 4.5
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A18. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 138.7
A18. | 13 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 22.6
[5 empty] | A18, 1.lapas summa | 0
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A18. | 14 | DN100/100, PN10 | gab. | 10
A18. | 15 | DN100/50, PN10 | gab. | 2
Atloku krustgabals
A18. | 16 | DN100/100, PN10 | gab. | 3
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A18. | 17 | OD160/DN150, PN10 | gab. | 1
A18. | 18 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 38
A18. | 19 | OD63/DN50, PN10 | gab. | 2
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A18. | 20 | OD110/25, PN10 | kompl. | 33
A18. | 21 | OD63/25, PN10 | kompl. | 1
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava dažādu materiālu cauruļu savienošanai
A18. | 22 | DN100/110, PN10 | gab. | 4
Adapteris - viens gals ar ārējo vītni 1", otrs - ar uz stiepi noturīgu pievienojumu PE caurulei
A18. | 23 | OD32mm | gab. | 1
PE veidgabali
Kontaktmetināms līknis, PN10
A18. | 24 | 450, OD110mm | gab. | 4
A18. | 25 | 150, OD110mm | gab. | 2
Elektrometināms līknis, PN10
A18. | 26 | 450, OD110mm | gab. | 6
A18. | 27 | 150, OD110mm | gab. | 3
Elektrometināma pāreja, PN10
A18. | 28 | OD110/63mm | gab. | 2
A18. | 29 | OD160/110mm | gab. | 1
Noslēgtapa, PN10
A18. | 30 | OD32mm | gab. | 34
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A18. | 31 | OD110mm | gab. | 2
A18. | 32 | OD63mm | gab. | 3
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10, PN10
A18. | 33 | OD110mm | gab. | 8
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A18. | 34 | OD110mm | gab. | 46
A18. | 35 | OD63mm | gab. | 2
ARMATŪRA
ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A18. | 36 | DN50, PN10 | kompl. | 2
A18. | 37 | DN100, PN10 | kompl. | 14
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A18. | 38 | DN25, PN10 | kompl. | 20
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A18. | 39 | DN25, PN10 | kompl. | 13
A18. | 40 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem pievienojumiem PE caurulei galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi ar iebūvi grants segumā.
A18. | 41 | DN25, PN10 | kompl. | 1
A18. | 42 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 6
[5 empty] | A18, 2.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A18. | 43 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A18. | 44 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 13
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d2000mm, iebūves dziļums:
A18. | 45 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A18. | 46 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 18
Šķērsojumi
A18. | 47 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 61
A18. | 48 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 2
A18. | 49 | Zem esošas augstsprieguma un zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 1
A18. | 50 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 11
A18. | 51 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 20
A18. | 52 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 39
A18. | 53 | Zem esoša zema spiediena gāzes vada | vieta | 2
A18. | 54 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
A18. | 55 | Zem esošas sadz. kanalizācijas | vieta | 2
A18. | 56 | Zem projektētā gāzes vada | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A18. | 57 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d50mm | vieta | 1
A18. | 58 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100mm ar jaunas akas izbūvi | vieta | 2
A18. | 59 | Pieslēgums agrāk projektētam ūdensvadam d160mm(Olgas ielā) | vieta | 1
Esoša ūdensvada demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu
A18. | 60 | izrakt d15-65mm (tranšejā ar U1) | m | 250
A18. | 61 | likvidējamā d50mm ūdensvada aizpildīšana ar smilts, javas, piedevu paisījumu | m | 80
Citi darbi
A18. | 62 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 37
KANALIZĀCIJA (t.sk. 34 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A18. | 62 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 117.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A18. | 63 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 148
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) ar monolītām ribām , izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A18. | 64 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 182
A18. | 65 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 56.8
A18. | 66 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 20.2
A18. | 67 | Dziļums 3.0 - 3.5m | m | 11.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) ar monolītām ribām , izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A18. | 68 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 31.6
A18. | 69 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 112.5
A18. | 70 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 27.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) ar monolītām ribām , izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A18. | 71 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 78.1
A18. | 72 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 38.8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) ar monolītām ribām , izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A18. | 73 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 388
A18. | 74 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 92
[5 empty] | A18, 3.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A18. | 70 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 20
A18. | 71 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 7
A18. | 72 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A18. | 73 | Dziļums 3.0 - 3.5m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A18. | 74 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 10
A18. | 75 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 5
Vāki
A18. | 76 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 29
A18. | 77 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 15
A18. | 78 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A18. | 79 | OD 160mm | gab. | 23
A18. | 80 | OD 250mm | gab. | 25
A18. | 81 | OD 315mm | gab. | 32
PP dubultsienu caurules noslēgtapa
A18. | 82 | OD160mm | gab. | 34
A18. | 83 | OD 250mm | gab. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A18. | 84 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 65
A18. | 85 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A18. | 86 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 11
A18. | 87 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 15
A18. | 88 | Zem esoša zemspiediena gāzes vada | vieta | 2
A18. | 89 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 17
A18. | 90 | Zem projektētā gāzes vada | vieta | 1
A18. | 91 | Zem esošas sadz. kanalizācijas | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A18. | 92 | Pieslēgums esošajam kanalizācijas kolektoram ar jaunas akas izbūvi | vieta | 1
Demontāža
A18. | 93 | izrakt sadzīves kanalizācijas cauruļvada d100-150mm (K1 tranšejā ) un aiztransportēšana uz izgāztuvi | m | 235
A18. | 94 | Dz.betona apkalpes akas demontāža un aiztransportēšana uz izgāztuvi | gab | 5
A18. | 95 | likvidējamā d150mm cauruļvada aizpildīšana ar smilts, javas, piedevu paisījumu | m | 100
Grunts nomaiņa
A18. | 96 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 2750
A18. | 97 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 2810
[5 empty] | A18, 4.lapas summa | 0
[5 empty] | A18, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A18, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A18, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A18, 4.lapas summa | 0
[5 empty] | A18 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 19_Birzes
Saraksts A19. - Birzes iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A19. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 8
A19. | 2 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 1
Ceļu segumu atjaunošana
A19. | 3 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 800
A19. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 305
A19. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 80
A19. | 6 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 15
ŪDENSVADS (t.sk. 11 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A19. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 76.1
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A19. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 232.1
A19. | 9 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 25.7
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A19. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 30
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un ODzinfekciju
A19. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 32.9
A19. | 12 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 4
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Noslēgatloks
A19. | 13 | DN50, PN10 | gab. | 1
Adapteris - viens gals ar ārējo vītni 1", otrs - ar uz stiepi noturīgu pievienojumu PE caurulei
A19. | 14 | OD32mm | gab. | 1
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A19. | 15 | OD63/25, PN10 | gab. | 11
PE veidgabali
Elektrometināms līknis, PN10
A19. | 16 | 150, OD63mm | gab. | 2
A19. | 17 | 300, OD63mm | gab. | 1
A19. | 18 | 450, OD63mm | gab. | 7
PE elektrometināma pāreja, PN10
A19. | 19 | OD110/63mm | gab. | 1
Noslēgtapa (PE caurulēm)
A19. | 20 | OD32mm | gab. | 11
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A19. | 21 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A19. | 22 | OD63mm | gab. | 13
PE elektrometināma noslēgtapa, PN10
A19. | 23 | OD63mm | gab. | 1
[5 empty] | A19, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A19. | 24 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A19. | 25 | DN25, PN10 | kompl. | 2
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A19. | 26 | DN25, PN10 | kompl. | 8
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem pievienojumiem PE caurulei galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi ar iebūvi grants segumā.
A19. | 27 | DN25, PN10 | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A19. | 28 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 7
Vāki
A19. | 29 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A19. | 30 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
A19. | 31 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A19. | 32 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A19. | 33 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A19. | 34 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 10
A19. | 35 | Zem esoša ūdensvada | vieta | 2
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A19. | 36 | Pieslēgums agrāk projektētam ūdensvadam d100mm | vieta | 1
Esoša ūdensvada demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu
A19. | 37 | d15-65mm | m | 5
Citi darbi
A19. | 38 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 11 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A19. | 39 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 5.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A19. | 40 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 27.2
A19. | 41 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 4
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A19. | 42 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 14.5
A19. | 43 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 40.5
A19. | 44 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 12.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A19. | 45 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 160.5
A19. | 46 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 52
A19. | 47 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 31
A19. | 48 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 22.4
Krītcaurules akā
A19. | 49 | OD250 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 250/250, līknis 45° | kompl. | 1
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A19. | 50 | OD250mm | gab. | 1
[5 empty] | A19, 2.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm ar polimērmateriāla izklājumu izturīgu pret sērūdeņraža koroziju, piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A19. | 51 | Dziļums 3.5 - 3.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A19. | 52 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 5
A19. | 53 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A19. | 54 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A19. | 55 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A19. | 56 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A19. | 57 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu (cementā/bruģī) | kompl. | 4
A19. | 58 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu (cementā/bruģī) | kompl. | 3
A19. | 59 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A19. | 60 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A19. | 61 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A19. | 62 | Akas vāks dmin.400mm, 250kN , ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A19. | 57 | OD 160mm | gab. | 5
A19. | 58 | OD 250mm | gab. | 15
PP dubultsienu caurules noslēgtapa
A19. | 59 | OD160 | gab. | 11
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A19. | 60 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A19. | 61 | Zem esošas nedarboj. telefona kabeļa | vieta | 2
A19. | 62 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A19. | 63 | Zem esoša nedarboj. ūdensvada | vieta | 1
A19. | 64 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 9
Grunts nomaiņa
A19. | 65 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 565
A19. | 66 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 575
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A19. | 67 | Esošam pašteces kanalizācijas vadam d245/280mm | vieta | 1
Piezīmes: 1. Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas. 2. Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,2 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A19, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A19, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A19, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A19, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A19 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 20_Indula
Saraksts A20. - Induļa iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A20. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 590
A20. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 250
A20. | 3 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
ŪDENSVADS (t.sk. 5 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A20. | 4 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 103.7
A20. | 5 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 36.9
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A20. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 23.5
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A20. | 7 | OD63/25, PN10 | gab. | 5
Adapteris - viens gals ar ārējo vītni 1", otrs - ar uz stiepi noturīgu pievienojumu PE caurulei
A20. | 8 | OD32mm | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa,PN10
A20. | 9 | OD32mm, PN10 | gab. | 5
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A20. | 10 | OD63mm | gab. | 1
ARMATŪRA
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi.
A20. | 11 | DN25, PN10 | kompl. | 4
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem pievienojumiem PE caurulei galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi ar iebūvi grants segumā.
A20. | 12 | DN25, PN10 | kompl. | 1
[5 empty] | A20, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A20. | 13 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A20. | 14 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 3
A20. | 15 | Zem esošas caurtekas d400 | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A20. | 16 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētam ūdensvadam d63mm | vieta | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 6 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A20. | 17 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 25.2
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De250mm (8kN/m2) ar monolītām ribām, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A20. | 18 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 49.9
A20. | 19 | Dziļums 2.0-2.5 m | m | 89.8
A20. | 20 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 13.2
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A20. | 21 | Dziļums 2.0-2.5 m | kompl. | 2
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A20. | 22 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 1
A20. | 23 | Dziļums 2.0-2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A20. | 24 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu (cementā/bruģī) | kompl. | 2
A20. | 25 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu (cementā/bruģī) | kompl. | 4
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A20. | 26 | De 160mm | gab. | 2
A20. | 27 | De 250mm | gab. | 5
PP dubultsienu caurules Noslēgtapa
A20. | 28 | De160mm | gab. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A20. | 29 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 12
A20. | 30 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 3
A20. | 31 | Zem esošas caurtekas d400 | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A20. | 32 | Pieslēgums esošajam kanalizācijas kolektoram d280/245mm | vieta | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to ka jaunie vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz darbojošiem kanalizācijas vadiem.
[5 empty] | A20, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A20, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A20, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A20. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 21_Stacijas
Saraksts A21. - Stacijas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A21. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 1900
A21. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 165
A21. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 75
A21. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 35
A21. | 5 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 110
A21. | 6 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 1
ŪDENSVADS (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A21. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 192.7
A21. | 8 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 208.3
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A21. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 123.1
A21. | 10 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 3.6
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Ķeta atloku trejgabals
A21. | 11 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A21. | 12 | OD110/25mm, PN10 | kompl. | 19
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A21. | 13 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 2
PE veidgabali
Noslēgtapa, PN10
A21. | 14 | OD32mm | gab. | 19
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A21. | 15 | OD110mm | gab. | 2
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A21. | 16 | OD110mm | gab. | 4
ARMATŪRA
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi.
A21. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 16
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A21. | 18 | DN25, PN10 | kompl. | 3
A21. | 19 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A21. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A21. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A21. | 22 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A21. | 22 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 8
A21. | 23 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 8
A21. | 24 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 13
A21. | 25 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A21. | 26 | Zem esošas caurtekas d250-600 | vieta | 2
[5 empty] | A21, 1.lapas summa | #VALUE!
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A21. | 27 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētajam ūdensvadam d110mm | vieta | 2
Citi darbi
A21. | 28 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
KANALIZĀCIJA (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160 (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A21. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 83.6
A21. | 30 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 9.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A21. | 30 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 66
A21. | 31 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 80
A21. | 32 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 6.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) ar monolītām ribām , izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A21. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 95
A21. | 34 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 72.6
A21. | 35 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 74.9
A21. | 36 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 28.3
A21. | 37 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 9
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD500mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar telefona aku
A21. | 38 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | vieta | 3
A21. | 39 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) , L=4m, izbūve PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar telefona aku, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A21. | 40 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A21. | 41 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A21. | 42 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 2
A21. | 43 | Dziļums 3.5 - 4.0 m |  | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A21. | 44 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A21. | 45 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 5
A21. | 46 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 2
Vāki
A21. | 47 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 8
A21. | 48 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 10
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A21. | 49 | OD160mm | gab. | 10
A21. | 50 | OD250mm | gab. | 5
A21. | 51 | OD315mm | gab. | 12
PP dubultsienu caurules Noslēgtapa
A21. | 51 | OD160mm | gab. | 19
Krītcaurules akā
A21. | 52 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 2
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A21. | 53 | OD160mm | gab. | 4
[5 empty] | A21, 2.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A21. | 54 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 8
A21. | 55 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 9
A21. | 56 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 12
A21. | 57 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 12
A21. | 58 | Zem esošas caurtekas d250-600 | vieta | 2
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A21. | 59 | Esošai pašteces kanalizācijai esošā akā, H=4,5m | vieta | 1
A21. | 60 | Esošam pašteces kanalizācijas vadam d245/280mm | vieta | 1
Grunts nomaiņa
A21. | 61 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 895
A21. | 62 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 910
Piezīmes: 1. Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to ka jaunie vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz darbojošiem kanalizācijas vadiem. 2. Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,3 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A21, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A21, 1.lapas summa | #VALUE!
[5 empty] | A21, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A21, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A21 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | #VALUE!

## 22_Varpu
Saraksts A22. - Vārpu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A22. | 1 | Koku ciršana, celmu izvešana | gab. | 1
A22. | 2 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 2
Ceļu segumu atjaunošana
A22. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 1135
A22. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 500
A22. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 65
A22. | 6 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 150
ŪDENSVADS (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A22. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 45
A22. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 31.4
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A22. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 233.6
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A22. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 34.4
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A22. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 28.7
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A22. | 12 | OD110/25mm, PN10 | gab. | 10
Ķeta atloku trejgabals
A22. | 13 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A22. | 14 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 2
Noslēgtapa, PN10
A22. | 15 | OD32mm | gab. | 10
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A22. | 16 | OD110mm | gab. | 4
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A22. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 3
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi.
A22. | 18 | DN25, PN10 | kompl. | 7
A22. | 19 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A22. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A22. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A22. | 22 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
[5 empty] | A22, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A22. | 23 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 27
A22. | 24 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A22. | 25 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 10
A22. | 26 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 12
A22. | 27 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A22. | 28 | Pieslēguma izbūve esošam ūdensvadam d300mm esošā akā | vieta | 1
Citi darbi
A22. | 29 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
KANALIZĀCIJA (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A22. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 38.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A22. | 31 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 4.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A22. | 32 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 100
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A22. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 86
A22. | 34 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 43.5
A22. | 35 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 28.2
|  | AKAS |  | 257.7
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A22. | 36 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2
A22. | 37 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A22. | 38 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A22. | 39 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 3
A22. | 40 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A22. | 41 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A22. | 41 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A22. | 42 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A22. | 42 | OD160mm | gab. | 5
A22. | 43 | OD250mm | gab. | 8
PP dubultsienu caurules noslēgtapa
A22. | 44 | OD160mm | gab. | 10
Krītcaurules akā
A22. | 45 | OD250 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 250/250, līknis 45° | kompl. | 1
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A22. | 46 | OD250mm | gab. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A22. | 47 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 26
A22. | 48 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A22. | 49 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 10
A22. | 50 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 9
A22. | 51 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,4 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A22, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A22, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A22, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A22. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 23_Selgas
Saraksts A23. - Selgas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A23. | 1 | Koku ciršana, celmu izvešana | gab. | 7
Ceļu segumu atjaunošana
A23. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 1190
A23. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 350
A23. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 60
ŪDENSVADS (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A23. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 228.8
A23. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 80
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A23. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 68
A23. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 1.8
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A23. | 8 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A23. | 9 | DN100, PN10 | gab. | 2
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A23. | 10 | DN100/25, PN10 | kompl. | 9
PE veidgabali
Noslēgtapa, PN10
A23. | 11 | OD32mm | gab. | 9
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A23. | 12 | OD110mm | gab. | 18
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A23. | 13 | DN25, PN10 | kompl. | 9
A23. | 14 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A23. | 15 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 8
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A23. | 16 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A23. | 17 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A23. | 18 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 16
A23. | 19 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 9
A23. | 20 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A23. | 21 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A23. | 22 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
A23. | 23 | Zem esošas lietus kanalizācijas d200-500 | vieta | 4
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A23. | 24 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm ar jaunas akas izbūvi | vieta | 1
Citi darbi
A23. | 25 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
[5 empty] | A23, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A23. | 26 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 47.3
Siltināta PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2) ar aizsargčaulu d300mm, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A23. | 27 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 10.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A23. | 28 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 103.6
A23. | 29 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 71.2
A23. | 30 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 61
A23. | 31 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 44.6
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A23. | 30 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2
A23. | 31 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A23. | 32 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A23. | 32 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2
A23. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
A23. | 34 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
A23. | 35 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 1
Vāki
A23. | 35 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
A23. | 36 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 8
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A23. | 37 | OD160mm | gab. | 5
A23. | 38 | OD250mm | gab. | 10
PP dubultsienu caurules Noslēgtapa
A23. | 39 | OD160mmmm | gab. | 10
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A23. | 40 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 14
A23. | 41 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 7
A23. | 42 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A23. | 43 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 9
A23. | 44 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
A23. | 45 | Zem esošas lietus kanalizācijas d200-500 | vieta | 2
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,1 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A23, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A23, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A23, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A23. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 24_Pumpuru
Saraksts A24. - Pumpuru iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A24. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 75
A24. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 1105
A24. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 530
A24. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 35
A24. | 5 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 15
A24. | 6 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 25
ŪDENSVADS (t.sk. 6 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A24. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 113
A24. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 154.6
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A24. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 40
A24. | 10 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 3.9
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A24. | 11 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A24. | 12 | OD110, PN10 | gab. | 2
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A24. | 13 | DN100/25, PN10 | kompl. | 6
PE veidgabali
PE līknis, PN10
A24. | 14 | 150, OD110mm | gab. | 1
Noslēgtapa, PN10
A24. | 15 | OD32mm | gab. | 6
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A24. | 16 | OD110mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A24. | 17 | OD110mm | gab. | 10
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A24. | 18 | DN25, PN10 | kompl. | 6
A24. | 19 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A24. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A24. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A24. | 22 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A24. | 23 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A24. | 24 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 6
A24. | 25 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A24. | 26 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
A24. | 27 | Zem esošas lietus kanalizācijas d250 | vieta | 1
A24. | 28 | Pieslēgums agrāk projektētam ūdensvadam d200mm | vieta | 1
A24. | 29 | izrakt d200mm (tranšejā ar U1) | m | 100
A24. | 30 | likvidējamā d200mm ūdensvada aizpildīšana ar smilts, javas, piedevu paisījumu | m | 130
Citi darbi
A24. | 31 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
[5 empty] | A24, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 6 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A24. | 32 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 34.3
A24. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 4.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De250mm (8kN/m2) ar monolītām ribām, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A24. | 34 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 153.9
A24. | 35 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 17.7
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A24. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A24. | 37 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A24. | 38 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A24. | 39 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A24. | 40 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A24. | 39 | OD160mm | gab. | 4
|  | OD250mm | gab. | 6
PP dubultsienu caurules noslēgtapa
A24. | 40 | De160mm | gab. | 6
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A24. | 41 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 10
A24. | 42 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 6
A24. | 43 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A24. | 44 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 4
A24. | 45 | Zem esošas lietus kanalizācijas d250 | vieta | 1
[5 empty] | A24, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A24, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A24, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A24. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 25_Asaru-Melluzu
Saraksts A25. - Asaru/Mellužu prospekts
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A25. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 3075
A25. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 380
A25. | 3 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 15
A25. | 4 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 235
A25. | 5 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 70
ŪDENSVADS (t.sk. 17 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD225mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A25. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 108.3
A25. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 133.8
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A25. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 218.6
Kaļamā ķeta ūdensvada caurule DN300 (saskaņā ar EN545) izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A25. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 8
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A25. | 10 | DN300/200, PN10 | gab. | 1
A25. | 11 | DN300/100, PN10 | gab. | 1
A25. | 12 | DN200/100, PN10 | gab. | 2
A25. | 13 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Atloku krustgabals
A25. | 14 | DN200/200, PN10 | gab. | 2
Atloku pāreja
A25. | 15 | DN300/DN200, PN10 | gab. | 1
A25. | 16 | DN200/DN100, PN10 | gab. | 2
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks ķeta caurulēm
A25. | 17 | DN300, PN10 | gab. | 3
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A25. | 18 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 4
A25. | 19 | OD225/DN200, PN10 | gab. | 11
Universālie ķeta sedli ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A25. | 20 | d200/25, PN10 | kompl. | 2
A25. | 21 | d300/25, PN10 | kompl. | 10
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A25. | 22 | OD225/25, PN10 | kompl. | 5
Sabīdāmais atloku veidgabals
A25. | 23 | DN300, PN10 | gab. | 1
Pievienojuma un remonta dubultuzmava
A25. | 24 | DN300, PN10 | gab. | 3
A25. | 25 | DN200/225, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Eletrometināma pāreja, PN10
A25. | 26 | OD110/63mmmm | gab. | 1
A25. | 27 | OD160/110mmmm | gab. | 2
A25. | 28 | OD225/160mmmm | gab. | 2
Noslēgtapa, PN10
A25. | 29 | OD32mm | gab. | 17
[5 empty] | A25, 1.lapas summa | 0
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A25. | 30 | OD225mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A25. | 31 | OD110mm | gab. | 4
A25. | 32 | OD225mm | gab. | 12
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A25. | 33 | DN100, PN10 | kompl. | 4
A25. | 34 | DN200, PN10 | kompl. | 7
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A25. | 35 | DN25, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A25. | 36 | DN25, PN10 | kompl. | 16
A25. | 37 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 4
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A25. | 38 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d2000mm, iebūves dziļums:
A25. | 39 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A25. | 40 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A25. | 41 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A25. | 42 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 22
A25. | 43 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 2
A25. | 44 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 17
A25. | 45 | Zem esošas augstsprieguma un zemsprieguma elektrokabaļu grupas | vieta | 5
A25. | 46 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 13
A25. | 47 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 7
A25. | 48 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A25. | 49 | Zem esošas lietus kanalizācijas d150-200 | vieta | 9
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A25. | 46 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d200mm ar jaunas akas izbūvi | vieta | 2
A25. | 47 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d200mm | vieta | 3
A25. | 48 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm | vieta | 10
A25. | 49 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm ar jaunas akas izbūvi | vieta | 2
A25. | 50 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm esošā akā | vieta | 2
Citi darbi
A25. | 51 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 22
KANALIZĀCIJA (t.sk. 19 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A25. | 52 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 183
A25. | 53 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 34.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A25. | 54 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 21.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A25. | 55 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 112
A25. | 56 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 72.5
A25. | 57 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 154
A25. | 58 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 219.8
A25. | 59 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 83
A25. | 60 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | m | 40.8
[5 empty] | A25, 2.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A25. | 61 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 7
A25. | 62 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kompl. | 5
A25. | 63 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | kompl. | 3
A25. | 64 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A25. | 65 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A25. | 66 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A25. | 67 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A25. | 68 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
A25. | 67 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 1
Vāki
A25. | 68 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 20
A25. | 69 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A25. | 69 | OD160mm | gab. | 15
A25. | 70 | OD315mm | gab. | 41
Noslēgtapa
A25. | 71 | OD160mm | gab. | 19
Krītcaurules akā
A25. | 72 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 8
A25. | 73 | OD160 ietver 2.0m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 3
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A25. | 74 | OD160mm | gab. | 11
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A25. | 75 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 27
A25. | 76 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 3
A25. | 77 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 18
A25. | 78 | Zem esošas augstsprieguma un zemsprieguma elektrokabaļu grupas | vieta | 5
A25. | 79 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 15
A25. | 80 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 11
A25. | 81 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 16
A25. | 79 | Zem esošas lietus kanalizācijas d150-200 | vieta | 13
A25. | 80 | Zem esošas caurtekas d1000 | vieta | 1
A25. | 81 | Zem esoša ūdensvada d65-300 | vieta | 9
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A25. | 82 | Pieslēguma izbūve esošajam kanalizācijas kolektoram esošā akā | vieta | 1
A25. | 83 | Esošo gūliju atjaunošana | gab. | 4
Esošo komunikāciju aizsardzība
A25. | 84 | Atrakt Lattelekom kabeli paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus tel.kabeļa atsaitei visā posma garumā, kabeli ielikt apvalkcaurulē d110mm, un uz izbūves laiku nostiprināt- iekarot | m | 7
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to ka jaunie vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz darbojošiem kanalizācijas vadiem.
[5 empty] | A25, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A25, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A25, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A25, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A25 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 26_Valtera
Saraksts A26. - Valtera prospekts
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A26. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 950
A26. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 15
A26. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 95
A26. | 4 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 45
A26. | 5 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 150
A26. | 6 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A26. | 7 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 2
DAŽĀDI
A26. | 8 | Pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgumi ar LDz struktūrvienībām par uzraudzību. Skat. VAS"Latvijas dzelzceļš" 12.10.2013 izdotos tehniskos noteikumus Nr.GI-3.1/192-2013 punktu Nr.22
A26. | 9 | Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve ar beztranšejas metodi zem dzelzceļa, ieskaitot detaļas, paredzēta dzelzceļa vajadzībām. Skat. VAS"Latvijas dzelzceļš" 12.10.2013 izdotos tehniskos noteikumus Nr.GI-3.1/192 -2013 | m | 25
ŪDENSVADS (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A26. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 141.1
A26. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 26.8
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A26. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 75.4
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A26. | 13 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A26. | 14 | DN100/25, PN10 | kompl. | 9
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A26. | 15 | OD110, PN10 | gab. | 2
PE veidgabali
Kontaktmetināms līknis, PN10
A26. | 16 | 450, OD110mm | gab. | 1
Elektrometināms līknis, PN10
A26. | 17 | 450, OD110mm | gab. | 3
Noslēgtapa,PN10
A26. | 18 | OD32mm | gab. | 9
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10,PN10
A26. | 19 | OD110mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A26. | 20 | OD110mm | gab. | 4
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A26. | 21 | DN25, PN10 | kompl. | 3
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A26. | 22 | DN25, PN10 | kompl. | 6
A26. | 23 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
[5 empty] | A26, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A26. | 24 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A26. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A26. | 26 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A26. | 27 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 5
A26. | 28 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A26. | 29 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A26. | 30 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A26. | 31 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A26. | 32 | Zem esošas lietus kanalizācijas d150-500 | vieta | 9
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A26. | 28 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm esošā akā | vieta | 1
Citi darbi
A26. | 29 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 2
KANALIZĀCIJA (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A26. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 56.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A26. | 31 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 60
A26. | 32 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 115
Dzelzceļa līnijas šķērsojums
Apvalkcaurules no CC-GRP mikrotuneļa caurulēm DA 616x25mm, SN 64 000 ar GRP uzmavu, izbūve ar beztranšejas metodi zem dzelzceļa
A26. | 33 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 24.4
PEHD RC SDR17, OD315mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs caurules ievilkšana CC-GRP mikrotuneļa apvalkcaurulē ar beztranšejas metodi zem dzelzceļa - ieskaitot distancerus un detaļas apvalkcaurules gala hermētiskai noslēgšanai, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A26. | 34 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 24.4
PEHD RC SDR17, OD315mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs caurules, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu
A26. | 35 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 32.8
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A26. | 36 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 1
A26. | 37 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kompl. | 8
Vāki
A26. | 38 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A26. | 39 | OD160mm | gab. | 9
A26. | 40 | OD315mm | gab. | 16
Noslēgtapa
A26. | 41 | OD160mm | gab. | 9
Krītcaurules akā
A26. | 42 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 9
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A26. | 43 | OD160mm | gab. | 9
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A26. | 44 | OD315mm | gab. | 4
[5 empty] | A26, 2.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A26. | 45 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 7
A26. | 46 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A26. | 47 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A26. | 48 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A26. | 49 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A26. | 50 | Zem esošas lietus kanalizācijas d150-500 | vieta | 10
A26. | 51 | Zem esoša ūdensvada d300 | vieta | 1
A26. | 52 | Zem esošas spiediena kanalizācijas vada d500 | vieta | 2
A26. | 53 | Esošo gūliju atjaunošana | gab. | 5
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,3 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A26, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A26, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A26, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A26, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A26 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 27_Marijas
Saraksts A27. - Marijas iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A27. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 715
A27. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 450
A27. | 3 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A27. | 4 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 10
ŪDENSVADS (t.sk. 11 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A27. | 3 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 99.2
A27. | 4 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 70
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A27. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 61.9
A27. | 6 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 6
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A27. | 7 | OD63/25mm, PN10 | kompl. | 10
PE veidgabali
Elektrometināms līknis, PN10
A27. | 8 | 150, OD63mm | gab. | 2
A27. | 9 | 450, OD32mm | gab. | 2
Noslēgtapa, PN10
A27. | 10 | OD32mm | gab. | 11
PE elektrometināma pāreja, PN10
A27. | 11 | OD110/63mm | gab. | 1
A27. | 12 | OD63/32mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A27. | 13 | OD63mm | gab. | 4
A27. | 14 | OD110mm | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A27. | 15 | OD110/ DN100mm, PN10 | gab. | 1
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A27. | 16 | DN100, PN10 | kompl. | 1
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A27. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 4
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi.
A27. | 18 | DN25, PN10 | kompl. | 6
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem galiem PE caurules pievienojumam, un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A27. | 19 | DN25, PN10 | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A27. | 18 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A27. | 19 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
[5 empty] | A27, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A27. | 20 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A27. | 21 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 1
A27. | 22 | Zem esošas augstsprieguma un zemsprieguma elektrokabaļu grupas | vieta | 1
A27. | 23 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 9
A27. | 24 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A27. | 25 | Zem esošas spiediena sadz. kanalizācijas d100 | vieta | 8
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A21. | 26 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm esošā akā | vieta | 1
Citi darbi
A21. | 27 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 11 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A27. | 28 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 47.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A27. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 80.7
A27. | 30 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 88.7
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A27. | 31 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A27. | 32 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A27. | 33 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 2
A27. | 34 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A27. | 35 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A27. | 36 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A27. | 37 | OD160mm | gab. | 4
A27. | 38 | OD250mm | gab. | 6
Noslēgtapa
A27. | 39 | OD160mm | gab. | 11
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A27. | 40 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A27. | 41 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 1
A27. | 42 | Zem esošas augstsprieguma un zemsprieguma elektrokabeļu grupas(8gab) | vieta | 1
A27. | 43 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 9
A27. | 44 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A27. | 45 | Zem esošas spiediena sadz. kanalizācijas d100 | vieta | 8
A27. | 46 | Zem esoša ūdensvada d300 | vieta | 1
Grunts nomaiņa
A27. | 47 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 720
A27. | 48 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku"(nr.4) nomaiņai | m3 | 730
[5 empty] | A27, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A27, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A27, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A27. summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 28_Andreja
Saraksts A28. - Andreja iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A28. | 1 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 305
A28. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 270
KANALIZĀCIJA (t.sk. 2 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A28. | 3 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 7.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De250mm (8kN/m2) ar monolītām ribām, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A28. | 4 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 58
A28. | 5 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 34
A28. | 6 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 7.1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A28. | 7 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 1
A28. | 8 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A28. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A28. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A28. | 11 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A28. | 12 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A28. | 13 | OD250mm | gab. | 4
Noslēgtapa
A28. | 14 | OD160mm | gab. | 2
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A28. | 15 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 4
A28. | 16 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A28. | 17 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 3
A28. | 18 | Zem esoša zemspiediena gāzes vada | vieta | 1
A28. | 19 | Zem esošas lietus kanalizācijas d150-200mm | vieta | 2
A28. | 20 | Zem esoša ūdensvada d100 | vieta | 2
[5 empty] | A28, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A28, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A28 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 29_Priezu
Saraksts A29. - Priežu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A29. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 1
Segumu atjaunošana
A29. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 130
A29. | 3 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 425
A29. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 255
A29. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 15
A29. | 6 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 5
A29. | 7 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 1
ŪDENSVADS (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A29. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 68.9
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Universālie ķeta sedli ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai
A29. | 9 | d200/25, PN10 | kompl. | 10
PE veidgabali
Noslēgtapa, PN10
A29. | 10 | OD32mm | gab. | 10
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A29. | 11 | DN25, PN10 | kompl. | 1
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A29. | 12 | DN25, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi.
A29. | 13 | DN25, PN10 | kompl. | 8
AKAS
PP gofrēta aka, d400mm
A29. | 14 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 9
A29. | 15 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A29. | 16 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A29. | 17 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A29. | 18 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 5
A29. | 19 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
A29. | 20 | Zem esošas caurtekas d300 | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A29. | 21 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d200mm | vieta | 9
A29. | 22 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d200mm esošā akā | vieta | 1
[5 empty] | A29, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 13 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A29. | 23 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 60.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule De250mm (8kN/m2) ar monolītām ribām, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A29. | 24 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 65
A29. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 84
A29. | 26 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 17.2
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A29. | 27 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 1
A29. | 28 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A29. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 5
A29. | 30 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Vāki
A29. | 31 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A29. | 32 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A29. | 33 | De160mm | gab. | 4
A29. | 34 | De250mm | gab. | 8
Noslēgtapa
A29. | 35 | De160mm | gab. | 13
DAŽĀDI
Pašteces kanalizācijas šķērsojumi
A29. | 36 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A29. | 37 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 4
A29. | 38 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas (6gab.) | vieta | 1
A29. | 39 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 5
A29. | 40 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 9
A29. | 41 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 10
A29. | 42 | Zem esoša ūdensvada d100-200 | vieta | 8
A29. | 43 | Zem esošas caurtekas d300 | vieta | 3
Esošo komunikāciju aizsardzība
A29. | 44 | Atrakt gāzesvadu paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus gāzesvada atsaitei visā posma garumā, veikt gāzesvada trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.37) | m | 60
A29. | 45 | Atrakt tel.kanalizāciju paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus TK atsaitei visā posma garumā, veikt TK trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.37) | m | 60
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 vai U1 līdz 1,0 m asīs no gāzes v.);
[5 empty] | A29, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A29, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A29, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A29 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 30_Ozolu
Saraksts A30. - Ozolu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Segumu atjaunošana
A30. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 580
A30. | 2 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 65
A30. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 45
ŪDENSVADS (t.sk. 4 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A30. | 4 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 26.2
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Universālie ķeta sedli ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A30. | 5 | DN200/25, PN10 | kompl. | 4
PE veidgabali
Noslēgtapa, PN10
A30. | 6 | OD32mm | gab. | 4
ARMATŪRA
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A30. | 7 | DN25, PN10 | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A30. | 8 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A30. | 9 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 2
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A30. | 10 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d200mm | vieta | 4
KANALIZĀCIJA (t.sk. 11 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A30. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 54.6
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2 ar monolītām ribām), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A30. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 82.2
A30. | 13 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 74.4
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A30. | 14 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2
A30. | 15 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A30. | 16 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 4
A30. | 17 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A30. | 18 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A30. | 19 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 7
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A30. | 20 | OD160mm | gab. | 3
A30. | 21 | OD250mm | gab. | 6
Noslēgtapa
A30. | 22 | OD160mm | gab. | 11
[5 empty] | A30, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Pašteces kanalizācijas šķērsojumi
A30. | 23 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A30. | 24 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 9
A30. | 25 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 6
A30. | 26 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A30. | 27 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A30. | 28 | Zem esoša ūdensvada d100-200 | vieta | 7
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,3 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A30, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A30, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A30, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A30 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 31_Berzu
Saraksts A31. - Bērzu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A31. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 830
A31. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 350
A31. | 3 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 20
A31. | 4 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
A31. | 5 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 5
ŪDENSVADS (t.sk. 12 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A31. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 107
A31. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 80.2
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, zbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A31. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 75.5
A31. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 6
Kaļamā ķeta ūdensvada caurule DN300 (saskaņā ar EN545) izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A31. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 5
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A31. | 11 | DN300/100, PN10 | gab. | 2
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks ķeta caurulēm
A31. | 12 | DN300, PN10 | gab. | 4
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A31. | 13 | DN110/25, PN10 | kompl. | 13
Pievienojuma un remonta dubultuzmava
A31. | 14 | DN300, PN10 | gab. | 4
PE veidgabali
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A31. | 15 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 1
Pievienojuma un remonta dubultuzmava
A31. | 16 | d32/OD32, PN10 | gab. | 1
Noslēgtapa, PN10
A31. | 17 | OD32mm | gab. | 12
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A31. | 18 | OD110mm | gab. | 3
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A31. | 19 | DN300, PN10 | kompl. | 1
A31. | 20 | DN100, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi.
A31. | 21 | DN25, PN10 | kompl. | 11
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A31. | 22 | DN25, PN10 | kompl. | 2
A31. | 23 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
[5 empty] | A31, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A31. | 24 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A31. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A31. | 26 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A31. | 27 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A31. | 28 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 8
A31. | 29 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A31. | 30 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 8
A31. | 31 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A31. | 32 | Zem esošas caurtekas d300-500mm | vieta | 4
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A31. | 33 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d300mm jaunā akas izbūvi | vieta | 2
A31. | 34 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d32mm | vieta | 1
Citi darbi
A31. | 34 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 5
KANALIZĀCIJA (t.sk. 13 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A31. | 35 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 56.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A31. | 36 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 125.9
A31. | 37 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 59.9
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A31. | 38 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2
A31. | 39 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A31. | 39 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 8
A31. | 40 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A31. | 41 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A31. | 42 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
A31. | 43 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A31. | 41 | OD160mm | gab. | 3
A31. | 42 | OD315mm | gab. | 6
Noslēgtapa
A31. | 43 | OD160mm | gab. | 13
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A31. | 44 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 8
A31. | 45 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 2
A31. | 46 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 8
A31. | 47 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A31. | 48 | Zem esošas caurtekas d300-500mm | vieta | 4
Demontāža
A31. | 49 | izrakt esošā ūdensvada d32 (U1 tranšejā ) un aiztransportēšana uz izgāztuvi | m | 10
A31. | 50 | izrakt esošā ūdensvada d300 (H=0-2m ) un aiztransportēšana uz izgāztuvi | m | 6
A31. | 51 | esošā dz.bet. ūdensvada akas demontāža un aiztransportēšana uz izgāztuvi | gab. | 1
[5 empty] | A31, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A31, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A31, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A31 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 32_Dzelzcela
Saraksts A32. - Dzelzceļa iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A32. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 3
Ceļu segumu atjaunošana
A32. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 2260
A32. | 3 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 25
A32. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 1150
A32. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 275
A32. | 6 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 10
ŪDENSVADS (t.sk. 16 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A32. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 524
A32. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 131
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A32. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 44.1
A32. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 15
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A32. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 83.8
A32. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 8.3
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A32. | 13 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Atloku krustgabals
A32. | 14 | DN100/100, PN10 | gab. | 2
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A32. | 15 | OD110/25, PN10 | kompl. | 13
A32. | 16 | OD63/25, PN10 | kompl. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A32. | 17 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 8
PE veidgabali
Elektrometināms līknis, PN10
A32. | 18 | 450, OD110mm | gab. | 3
A32. | 19 | 300, OD110mm | gab. | 1
A32. | 20 | 150, OD110mm | gab. | 1
Noslēgtapa,PN10
A32. | 21 | OD32mm | gab. | 16
Elektrometināma dubultuzmava (PE caurulēm), PN10,PN10
A32. | 22 | OD110mm | gab. | 2
A32. | 23 | OD63mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A32. | 24 | OD110mm | gab. | 10
Elektrometināma pāreja,PN10
A32. | 25 | OD63/32 | gab. | 1
A32. | 26 | OD110/63 | gab. | 1
A32. | 27 | OD160/110 | gab. | 1
Elektrometināms trejgabals, PN10
A32. | 28 | OD110/63 | gab. | 1
[5 empty] | A32, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A32. | 25 | DN25, PN10 | kompl. | 3
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A32. | 26 | DN25, PN10 | kompl. | 11
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar uz stiepi noturīgiem pievienojumiem PE caurulei galos un pagarinātājkātu un peldošu kapi, ar iebūvi grants segumā
A32. | 27 | DN25, PN10 | kompl. | 2
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A32. | 28 | DN100, PN10 | kompl. | 6
A32. | 29 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A32. | 30 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A32. | 31 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A32. | 32 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A32. | 33 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 24
A32. | 34 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A32. | 35 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A32. | 36 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 2
A32. | 37 | Zem esošas caurtekas d700 | vieta | 1
A32. | 38 | Zem esošas sadz. kanalizācijas d200 | vieta | 2
A32. | 39 | Zem esošas spiediena kanalizācijas d500 | vieta | 2
A32. | 40 | Zem projektējamā gāzes vada | vieta | 3
Pieslēgumi
A32. | 41 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētajam ūdensvadam d110mm | vieta | 1
Citi darbi
A32. | 42 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 12
KANALIZĀCIJA (t.sk. 16 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A32. | 43 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 56.4
A32. | 44 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 33
A32. | 45 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 8.4
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A32. | 46 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 305.9
A32. | 47 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 93.3
A32. | 48 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 61
A32. | 49 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 99.7
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A32. | 50 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 8
A32. | 51 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A32. | 52 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm ar polimērmateriāla izklājumu pret sērūdeņraža koroziju, un iebūves dziļumu:
A32. | 53 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 2
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A31. | 54 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 3
A31. | 55 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
[5 empty] | A32, 2.lapas summa | 0
Vāki
A31. | 56 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
A31. | 57 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A31. | 58 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A31. | 59 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi bruģakmens brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A31. | 60 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi bruģakmens brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A32. | 61 | OD160mm | gab. | 12
A32. | 62 | OD250mm | gab. | 26
Noslēgtapa
A32. | 63 | OD160mm | gab. | 16
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A32. | 64 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 22
A32. | 65 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A32. | 66 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A32. | 67 | Zem esošas caurtekas d150-200 | vieta | 1
A32. | 68 | Zem esošas spiediena kanalizācijas vada d500 | vieta | 6
A32. | 69 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 2
A32. | 69 | Zem projektējamā gāzes vada | vieta | 3
Grunts nomaiņa
A32. | 70 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 1390
A32. | 71 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 1410
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,3 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A32, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A32, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A32, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A32, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A32 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 33_Valtera_2
Saraksts A33. - Valtera prospekts (posms no Zemgales līdz Dāvja ielai)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A33. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 2090
A33. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 15
A33. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 105
A33. | 4 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana ietvei | m2 | 40
A33. | 5 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 15
A33. | 6 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 30
ŪDENSVADS (t.sk. 12 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A33. | 3 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 165
A33. | 4 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 184
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A33. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 84.9
A33. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 11.4
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A33. | 7 | DN100/25, PN10 | kompl. | 12
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A33. | 8 | OD110, PN10 | gab. | 5
Atloku trejgabals
A33. | 9 | DN100/100, PN10 | gab. | 2
PE veidgabali
Noslēgtapa,PN10
A33. | 10 | OD32mm | gab. | 12
PE elektrometināma pāreja, PN10
A33. | 11 | OD160/110mm | gab. | 1
A33. | 12 | OD225/160mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A33. | 13 | OD110mm | gab. | 11
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A33. | 14 | DN100, PN10 | kompl. | 2
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A33. | 14 | DN25, PN10 | kompl. | 8
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A33. | 15 | DN25, PN10 | kompl. | 4
A33. | 16 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums::
A33. | 17 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A33. | 18 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A33. | 19 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
[5 empty] | A33, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A33. | 20 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A33. | 21 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A33. | 22 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A33. | 23 | Zem esošas caurtekas d300-500 | vieta | 5
A33. | 24 | Zem projektētas telefona kanalizāijas | vieta | 4
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām) komunikācijām
A33. | 25 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam d200mm | vieta | 1
A33. | 26 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 5
KANALIZĀCIJA (t.sk. 12 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A33. | 27 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 65.2
A33. | 28 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A33. | 29 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 337.1
A33. | 30 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 79.6
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm ar polimērmateriāla izklājumu pret sērūdeņraža koroziju, un iebūves dziļumu:
A33. | 31 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 9
A33. | 32 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kompl. | 5
Vāki
A33. | 33 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 14
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A33. | 33 | OD160mm | gab. | 12
A33. | 34 | OD315mm | gab. | 28
Noslēgtapa
A33. | 35 | OD160mm | gab. | 12
Krītcaurules akā
A33. | 36 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 12
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A33. | 37 | OD160mm | gab. | 12
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A33. | 38 | Zem esoša zemsprieguma kabeļa | vieta | 1
A33. | 39 | Zem esošas augstsprieguma kabeļa | vieta | 1
A33. | 40 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A33. | 41 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A33. | 42 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A33. | 43 | Zem esošas lietus kanalizācijas d200...300 | vieta | 5
A33. | 44 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
A33. | 45 | Zem projektētas telefona kanalizāijas | vieta | 7
A33. | 46 | Zem agrāk projektētā ūdensvada d200 | vieta | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to ka jaunie vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz darbojošiem kanalizācijas vadiem.
[5 empty] | A33, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A33, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A33, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A33 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 34_Marijas_2
Saraksts A34. - Marijas iela (posms no dzelzceļa līdz Vasaras ielai)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A34. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 8
Ceļu segumu atjaunošana
A34. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 10
A34. | 3 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 1130
A34. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 650
A34. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 25
A34. | 6 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
ŪDENSVADS (t.sk. 18 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A34. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 257
A34. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 64
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, zbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A34. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 103.5
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A34. | 10 | OD63/25, PN10 | kompl. | 18
Noslēgatloks
A34. | 11 | DN50, PN10 | gab. | 1
PE veidgabali
Noslēgtapa,PN10
A34. | 12 | OD32mm | gab. | 18
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A34. | 13 | OD63/ DN50mm, PN10 | gab. | 1
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A34. | 14 | OD63mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A34. | 15 | OD63mm | gab. | 25
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A34. | 16 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A34. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 18
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A34. | 18 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 13
Vāki
A34. | 19 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 9
A34. | 20 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A34. | 21 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 10
A34. | 22 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 16
A34. | 23 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 14
A34. | 24 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A34. | 25 | Zem esošas caurtekas d300-500 | vieta | 2
A34. | 26 | Zem esoša ūdensvada d32 | vieta | 4
Citi darbi
A34. | 27 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 1
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām) komunikācijām
A34. | 28 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam d63mm | vieta | 1
[5 empty] | A34, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 18 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A34. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 72.1
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A34. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 187.8
A34. | 31 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 75.5
A34. | 32 | Dziļums 2.5 - 3,0 m | m | 7.3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A34. | 33 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 4
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A34. | 34 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 9
A34. | 35 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A34. | 35 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A34. | 36 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 11
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A34. | 37 | OD160mm | gab. | 5
A34. | 38 | OD250mm | gab. | 8
Noslēgtapa
A34. | 39 | OD160mm | gab. | 18
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A34. | 40 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 8
A34. | 41 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 16
A34. | 42 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 13
A34. | 43 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 12
A34. | 44 | Zem esošas caurtekas d300-500 | vieta | 3
A34. | 45 | Zem esoša ūdensvada d32 | vieta | 1
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,2 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A34, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A34, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A34, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A34 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 35_Priezu_2
Saraksts A35. - Priežu iela (posms no dzelzceļa līdz Vasaras ielai)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A35. | 1 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 2
Ceļu segumu atjaunošanu
A35. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 250
A35. | 3 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 960
A35. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 550
A35. | 5 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 15
A35. | 6 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 10
KANALIZĀCIJA (t.sk. 24 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A35. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 106.7
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A35. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 145
A35. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 65
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A35. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 88.1
A35. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 63
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=3m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar apgaimojuma staba
A35. | 12 | Dziļums 2.0-2.5 m | vieta | 1
A35. | 13 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), L=3m, izbūve PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar apgaimojuma staba, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A35. | 14 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 7
A35. | 15 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A35. | 16 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 8
A35. | 17 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
Vāki
A35. | 17 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
A35. | 18 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A35. | 19 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 3
A35. | 20 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A35. | 21 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 2
A35. | 22 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A35. | 23 | OD160mm | gab. | 10
A35. | 24 | OD250mm | gab. | 10
A35. | 25 | OD315mm | gab. | 12
Noslēgtapa
A35. | 25 | OD160mm | gab. | 24
[5 empty] | A35, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A35. | 26 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 10
A35. | 27 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 21
A35. | 28 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 9
A35. | 29 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 22
A35. | 30 | Zem esošas caurtekas d150-500 | vieta | 3
A35. | 31 | Zem projektēta zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
Esošo komunikāciju aizsardzība
A35. | 32 | Atrakt Lattelekom kabeli paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus tel.kabeļa atsaitei visā posma garumā, kabeli ielikt apvalkcaurulē d110mm, un uz izbūves laiku nostiprināt- iekarot, (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.43) | m | 62
Demontāža
A35. | 33 | Elektrības kabelis (2x35m) | m | 70
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,0 m asīs no gāzes v.);
[5 empty] | A35, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A35, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A35, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A35 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 36_Zemgales_2
Saraksts A36. - Zemgales iela (posms no Mirdzas ielas līdz Valtera pr.)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A36. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 3
Ceļu segumu atjaunošanu
A36. | 2 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 2000
A36. | 3 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 10
A36. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 45
A36. | 5 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
ŪDENSVADS (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A36. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 393.6
A36. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 46
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, zbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A36. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 64.3
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A36. | 9 | DN100/100, PN10 | gab. | 2
Atloku krustgabals
A36. | 10 | DN100/100, PN10 | gab. | 2
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A36. | 11 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 11
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A36. | 12 | DN100/25, PN10 | kompl. | 9
PE veidgabali
Noslēgtapa,PN10
A36. | 13 | OD32mm | gab. | 9
Eletrometināma noslēgtapa,PN10
A36. | 14 | OD110mm | gab. | 2
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A36. | 15 | OD110mm | gab. | 10
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A36. | 16 | DN100, PN10 | kompl. | 6
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A36. | 17 | DN25, PN10 | kompl. | 7
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A36. | 18 | DN25, PN10 | kompl. | 2
A36. | 19 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A36. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A36. | 21 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
Vāki
A36. | 22 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A36. | 23 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 7
A36. | 24 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 4
A36. | 25 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A36. | 26 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
A36. | 27 | Zem esošas caurtekas d300-500 | vieta | 4
Citi darbi
A36. | 28 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 13
[5 empty] | A36, 1.lapas summa | 0
KANALIZĀCIJA (t.sk. 9 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A36. | 29 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 30.3
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A36. | 30 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 55.4
A36. | 31 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 7.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A36. | 32 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 55
A36. | 33 | Dziļums2.5 - 3.0 m | m | 184.5
A36. | 34 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 126.5
A36. | 35 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 40.2
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, kurai iekšējā virsma ir apstrādāta ar polimērmateriāla izklājumu, kas izturīgs pret sērūdeņraža koroziju , piemēram MC Konusit KK 10 vai analogs, iebūves dziļums:
A36. | 36 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A36. | 37 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A36. | 38 | Dziļums2.5 - 3.0 m | kompl. | 3
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A36. | 39 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A36. | 40 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A36. | 41 | Dziļums2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
A36. | 42 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 3
Vāki
A36. | 43 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
A36. | 44 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 10
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A36. | 45 | OD160mm | gab. | 2
A36. | 46 | OD250mm | gab. | 3
A36. | 47 | OD315mm | gab. | 12
Noslēgtapa
A36. | 48 | OD160mm | gab. | 9
Krītcaurules akā
A36. | 49 | OD160 ietver 1.5m PP caurules, trejgabals 160/160, līknis 45° | kompl. | 1
Detaļu komplekts krītcaurules stiprināšanai grodu akas sienā
A36. | 50 | OD160mm | gab. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A36. | 51 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 7
A36. | 52 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 4
A36. | 53 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 2
A36. | 54 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 5
A36. | 55 | Zem esošas caurtekas d150-500 | vieta | 4
Grunts nomaiņa
A36. | 56 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 2195
A36. | 57 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku"(Nr.4)nomaiņai | m3 | 2230
Piezīme: Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,4 m gaismā no gāzes v.)
[5 empty] | A36, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A36, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A36, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A36 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 37_Mirdzas_2
Saraksts A37. - Mirdzas iela (posms no Zemgales ielas līdz Dāvja ielai)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Būvlaukuma sagatavošana
A37. | 1 | Koku ciršana, celmu izvākšana | gab. | 6
A37. | 2 | Esošas ceļa zīmes noņemšana un atjaunošana pēc būvniecības | gab. | 2
Ceļu segumu atjaunošana
A37. | 3 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 1480
A37. | 4 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 8
A37. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu |  | 750
A37. | 6 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 12
A37. | 7 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 10
A37. | 8 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 300
A37. | 9 | Caurteku gala nostiprinājuma demontāža un atjaunošana | vieta | 2
ŪDENSVADS (t.sk. 15 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A37. | 10 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 269.3
A37. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 115
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, zbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A37. | 12 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 71.6
A37. | 13 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 20.1
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD250mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar telefona akas
A37. | 14 | Dziļums 0 - 2.0 m | vieta | 4
A37. | 15 | Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4m, izbūve PEHD RC SDR17, OD250mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē, zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar telefona aku, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 4
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A37. | 16 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A37. | 17 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 3
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A37. | 18 | DN100/25, PN10 | kompl. | 15
PE veidgabali
Elektrometināms līknis , PN10
A37. | 19 | 450, OD110mm | gab. | 2
Noslēgtapa, PN10
A37. | 20 | OD32mm | gab. | 15
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A37. | 21 | OD110mm | gab. | 2
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A37. | 22 | OD110mm | gab. | 2
Elektrometināms trejgabals, PN10
A37. | 23 | OD110mm | gab. | 1
[5 empty] | A37, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A37. | 24 | DN25, PN10 | kompl. | 14
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A37. | 25 | DN25, PN10 | kompl. | 1
A37. | 26 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
A37. | 27 | Pazemes tipa teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un 5m drenāžas caurule Ø25mm ar drenējošo slāni un apzīmējuma plāksni | kompl. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A37. | 28 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
PP gofrēta aka, d400mm
A37. | 29 | Dziļums 0 - 1.0 m | kompl. | 1
Vāki
A37. | 30 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
A37. | 31 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 1
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A37. | 32 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 1
A37. | 33 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 4
A37. | 34 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 4
A37. | 35 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 14
A37. | 36 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 14
A37. | 37 | Zem esošas caurtekas d450-500 | vieta | 2
Citi darbi
A37. | 38 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 3
KANALIZĀCIJA (t.sk. 15 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A37. | 39 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 67.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A37. | 40 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 282.5
A37. | 41 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 71.4
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=4m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar telefona aku
A37. | 42 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | vieta | 1
A37. | 43 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), L=4m, izbūve PEHD RC SDR17, OD450mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar telefona aku, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A37. | 44 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 6
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A37. | 45 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 7
A37. | 46 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
Vāki
A37. | 47 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
A37. | 48 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 10
[5 empty] | A37, 2.lapas summa | 0
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A37. | 49 | OD160mm | gab. | 7
A37. | 50 | OD250mm | gab. | 12
Noslēgtapa
A37. | 51 | OD160mm | gab. | 15
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A37. | 52 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 3
A37. | 53 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 3
A37. | 54 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 15
A37. | 55 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 14
A37. | 56 | Zem esošas caurtekas d450-500 | vieta | 3
Grunts nomaiņa
A37. | 57 | Pievedamā vidēji rupja smilts slāņa "smilts, smalka, ar organiku" nomaiņai | m3 | 1040
A37. | 58 | Liekās grunts aizvešana slāņa "smilts, smalka, ar organiku"(Nr.4)nomaiņai | m3 | 1060
Esošo komunikāciju aizsardzība
A37. | 58 | Atrakt gāzesvadu paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus gāzesvada atsaitei visā posma garumā, veikt gāzesvada trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.45) | m | 130
A37. | 59 | Atrakt tel.kanalizāciju paralēlā posmā gar projektēto U1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus TK atsaitei visā posma garumā, veikt TK trases nostiprināšanu ar atsaitēm pie atbalsta visā posmā (skat.griezumu rasējumā ŪKT-4.45) | m | 130
Piezīme: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar K1 līdz 1,0 m un U1 līdz 1,1m gaismā no gāzes v.) 2.Uzmanību, vietām U1 un K1 trases ir satuvinātas līdz 0,7m asīs, izcenojumos ievērtēt visu darbu izpildei nepieciešamo ļoti šauros apstākļos.
[5 empty] | A37, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A37, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A37, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A37, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A37 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 38_Zemenu
Saraksts A38. - Zemeņu iela
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A38. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 1100
A38. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 15
A38. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 190
A38. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 40
A38. | 5 | Betona seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 45
ŪDENSVADS (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A38. | 6 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 100.4
A38. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 159.1
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, zbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A38. | 8 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 69.1
A38. | 9 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 11.9
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A38. | 10 | DN100/100, PN10 | gab. | 2
Atloku krustgabals
A38. | 11 | DN100/100, PN10 | gab. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A38. | 12 | OD110/DN100, PN10 | gab. | 8
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A38. | 13 | DN100/25, PN10 | kompl. | 10
PE veidgabali
Noslēgtapa,PN10
A38. | 14 | OD32mm | gab. | 10
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A38. | 15 | OD110mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A38. | 16 | OD110mm | gab. | 10
Eletrometināma pāreja, PN10
A38. | 17 | OD110/63mm | gab. | 2
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A38. | 18 | DN100, PN10 | kompl. | 4
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A38. | 19 | DN25, PN10 | kompl. | 6
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A38. | 20 | DN25, PN10 | kompl. | 4
Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni
A38. | 21 | DN100, PN10, H=1.5m | kompl. | 2
[5 empty] | A38, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ķeta vāks ar eņģi, ar iebūves dziļumu:
A38. | 22 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A38. | 23 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d2000mm, ķeta vāks ar eņģi, ar iebūves dziļumu:
A38. | 24 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Vāki
A38. | 25 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A38. | 25 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A38. | 26 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 14
A38. | 27 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A38. | 28 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A38. | 29 | Zem esošas caurtekas d300-600 | vieta | 5
A38. | 30 | Zem agrāk projektējamas telefona kanalizācijas | vieta | 3
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām) komunikācijām
A38. | 31 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam d100mm | vieta | 1
Citi darbi
A38. | 32 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 9
KANALIZĀCIJA (t.sk. 10 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A38. | 32 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 24.1
A38. | 33 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 34.9
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A38. | 34 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 13.5
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A38. | 35 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 50
A38. | 36 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 160.4
A38. | 37 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 49.3
Apvalkcaurule PEHD RC SDR17, OD500mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, L=3m, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi gar apgaismojuma stabu
A38. | 38 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | vieta | 2
A38. | 39 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), L=3m, izbūve PEHD RC SDR17, OD500mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs apvalkcaurulē zem grunstūdens līmeņa ar beztranšejas metodi, gar apgaismojuma stabu, ieskaitot detaļas caurules centrēšanai un pārbaudi | vieta | 2
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A38. | 40 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A38. | 41 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 3
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A38. | 41 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
A38. | 42 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 5
Vāki
A38. | 43 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A38. | 44 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 6
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A38. | 45 | OD160mm | gab. | 3
A38. | 46 | OD250mm | gab. | 1
A38. | 47 | OD315mm | gab. | 8
Noslēgtapa
A38. | 48 | OD160mm | gab. | 10
[5 empty] | A38, 2.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A38. | 49 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A38. | 50 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 15
A38. | 51 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A38. | 52 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 8
A38. | 53 | Zem esošas caurtekas d300-600 | vieta | 4
A38. | 54 | Zem agrāk projektējamas telefona kanalizācijas | vieta | 3
Piezīmes: 1.Izcenojot apjomu pozīcijas, ievērtēt visus nepieciešamos materiālus, iekārtas un darbus tranšeju sienu nostiprināšanai esošā gāzes vada tuvumā, nodrošinot tā aizsardzību (satuvinājums ar U1 līdz 1,2 m asīs no gāzes v.);
[5 empty] | A38, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A38, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A38, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A38, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A38 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 39_Davja_2
Saraksts A39. - Dāvja iela (posms no Mirdzas ielas līdz Valtera pr.)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A39. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 1805
A39. | 2 | Grants brauktuves seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana | m2 | 20
A39. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 380
A39. | 4 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 75
ŪDENSVADS (t.sk. 18 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR17, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A39. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 173
A39. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 253.5
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A39. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 92.2
A39. | 8 | Dziļums 2.0 -2.5 m | m | 43.8
Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A39. | 9 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 18
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A39. | 10 | DN100/100, PN10 | gab. | 3
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A39. | 11 | DN100, PN10 | gab. | 7
Kaļamā ķeta pilnapjoma sedli ar iekšējo vītņi apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A39. | 12 | DN100/25, PN10 | kompl. | 18
A39. | 13 | DN100/50, PN10 | kompl. | 2
PE veidgabali
Noslēgtapa, PN10
A39. | 14 | OD32, mm | gab. | 18
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A39. | 15 | OD63mm | gab. | 2
Eletrometināma dubultuzmava, PN10
A39. | 16 | OD110mm | gab. | 1
Aizsargčaula priekš PE caurules dz/b grodu akas sienā
A39. | 17 | OD110mm | gab. | 9
ARMATŪRA
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (akā)
A39. | 18 | DN100, PN10 | kompl. | 3
Apkalpes ventīlis (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A39. | 19 | DN25, PN10 | kompl. | 3
A39. | 20 | DN50, PN10 | kompl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru ar ārējo vītni un pagarinātājkātu un peldošu kapi
A39. | 21 | DN25, PN10 | kompl. | 15
A39. | 22 | DN50, PN10 | kompl. | 1
A39. | 21 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100, PN10 un apzīmējuma plāksni | kompl. | 2
[5 empty] | A39, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A39. | 22 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, iebūves dziļums:
A39. | 23 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A39. | 24 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A39. | 25 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A39. | 26 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 9
A39. | 27 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 2
A39. | 28 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 6
A39. | 29 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 8
A39. | 30 | Zem esošas telefona kanalizācijas un kabeļu grupas | vieta | 10
A39. | 31 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 13
A39. | 32 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
Citi darbi
A39. | 33 | Betona balsti zem aizbīdņiem un veidgabaliem | gab. | 8
Pieslēgumi esošām (agrāk projektētām) komunikācijām
A39. | 34 | Pieslēguma izbūve agrāk projektētām ūdensvadam d100mm | vieta | 1
KANALIZĀCIJA (t.sk. 18 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A39. | 35 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 86
A39. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 8
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A39. | 37 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 11.2
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A39. | 38 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 71.7
A39. | 39 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 182.1
A39. | 40 | Dziļums2.5 - 3.0 m | m | 143
A39. | 41 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 22.6
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A39. | 42 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A39. | 43 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4
A39. | 44 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 2
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A39. | 45 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 3
A39. | 46 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 6
A39. | 47 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 3
Vāki
A39. | 48 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 7
A39. | 49 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 12
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A39. | 50 | OD160mm | gab. | 6
A39. | 51 | OD250mm | gab. | 1
A39. | 52 | OD315mm | gab. | 14
Noslēgtapa
A39. | 53 | OD160mm | gab. | 18
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A39. | 54 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 7
A39. | 55 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 2
A39. | 56 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 7
A39. | 57 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 8
A39. | 58 | Zem esošas telefona kanalizācijas un kabeļu grupas | vieta | 10
A39. | 59 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 12
A39. | 60 | Zem esošas caurtekas d500 | vieta | 1
[5 empty] | A39, 2.lapas summa | 0
Esošo komunikāciju aizsardzība
A39. | 61 | Atrakt Lattelekom kabeli paralēlā posmā gar projektēto K1 trasi(Lmax=6.0m), izveidot atbalstus tel.kabeļa atsaitei visā posma garumā, kabeli ielikt apvalkcaurulē d110mm, un uz izbūves laiku nostiprināt- iekarot | m | 7
[5 empty] | A39, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A39, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A39, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A39, 3.lapas summa | 0
[5 empty] | A39 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 40_Vasaras
Saraksts A40. - Vasaras ielas
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN SEGUMU ATJAUNOŠANA
Ceļu segumu atjaunošana
A40. | 1 | Asfaltbetona seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 750
A40. | 2 | Betona bruģakmens uzlaušana un seguma atjaunošana | m2 | 30
A40. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 65
A40. | 4 | Brauktuves vai ietves betona apmales pagaidus uzlaušana un atjaunošana | m | 165
KANALIZĀCIJA (t.sk. 8 abonentu pieslēgumi)
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A40. | 5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 40.5
A40. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
A40. | 7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 49
A40. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 119
A40. | 9 | Dziļums2.5 - 3.0 m | m | 95
A40. | 10 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 15.3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, iebūves dziļums:
A40. | 11 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A40. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 2
A40. | 13 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Plastmasas inspekcijas aka d560mm, iebūves dziļums:
A40. | 14 | Dziļums 0 - 2.0 m | kompl. | 1
A40. | 15 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 3
A40. | 16 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 1
Vāki
A40. | 17 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 4
A40. | 18 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kompl. | 5
VEIDGABALI
PP dubultsienu caurules aizsargčaula iebūvei grodu akas sienā
A40. | 17 | OD160mm | gab. | 3
A40. | 18 | OD250mm | gab. | 8
Noslēgtapa
A40. | 19 | OD160mm | gab. | 8
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A40. | 20 | Zem esoša augstsprieguma kabeļa | vieta | 8
A40. | 21 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 4
A40. | 22 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 4
A40. | 23 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 3
A40. | 24 | Zem esoša vidēja spiediena gāzes vada | vieta | 9
A40. | 25 | Zem agrāk projektēta ūdensvada | vieta | 2
[5 empty] | A40, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A40, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A40 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## 41_DD
Saraksts A41. - Dienas darbi
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, LVL | Daudzums
LVL
Darbaspēks
A41. | 1 | Strādnieks | h | 32 |  | 0
A41. | 2 | Brigadieris | h | 32 |  | 0
A41. | 3 | Cauruļlicējs | h | 32 |  | 0
A41. | 4 | Metinātājs | h | 16 |  | 0
A41. | 5 | Elektriķis | h | 8 |  | 0
A41. | 6 | Mehānisko un elektrisko iekārtu montētājs | h | 16 |  | 0
A41. | 7 | Būvdarbu vadītājs | h | 32 |  | 0
Materiāls
A41. | 8 | Portland cements | t | 0.5 |  | 0
A41. | 9 | Sulfātnoturīgs cements | t | 0.5 |  | 0
A41. | 10 | Tērauda armatūra | t | 0.5 |  | 0
A41. | 11 | Šķembu izsijas fr.0-20mm | m³ | 5 |  | 0
A41. | 12 | Šķembas fr.20-40mm | m³ | 5 |  | 0
A41. | 13 | Grants | m³ | 5 |  | 0
A41. | 14 | Vidēji rupja smilts | m³ | 5 |  | 0
A41. | 15 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.<20mm) | m³ | 5 |  | 0
A41. | 16 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.21 - 40mm) | m³ | 5 |  | 0
A41. | 17 | Rupjgraudaina betona maisījums (fr.>41mm) | m³ | 5 |  | 0
A41. | 18 | Vairogi tranšejas stiprinājumam | m² | 10 |  | 0
A41. | 19 | Rievsienas | m² | 10 |  | 0
A41. | 20 | Zāģmateriāli tranšeju stiprinājumiem | m3 | 5 |  | 0
A41. | 21 | Dīzeļdegviela | litri | 50 |  | 0
A41. | 22 | Benzīns | litri | 50 |  | 0
A41. | 23 | Motoreļļa | litri | 5 |  | 0
A41. | 24 | Smēvielas | litri | 5 |  | 0
A41. | 25 | Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD32mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, | m | 12 |  | 0
A41. | 26 | Ūdensvada caurules PEHD RC SDR11, OD63mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, | m | 12 |  | 0
A41. | 27 | Ūdensvada caurules PEHD RC PN10, OD110mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs | m | 12 |  | 0
A41. | 28 | Ūdensvada caurules PEHD RC PN10, OD225mm, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs | m | 12 |  | 0
A41. | 29 | PEHD kanalizācijas spiedvada caurule OD160, PN10 | m | 12 |  | 0
A41. | 30 | PEHD kanalizācijas spiedvada caurule OD315, PN10 | m | 12 |  | 0
A41. | 31 | PVC monolītsienu kanalizācijas caurule OD315mm, 8kN/m2 | m | 12 |  | 0
A41. | 32 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD110mm, 8kN/m2 | m | 12 |  | 0
A41. | 33 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD200mm, 8kN/m2 | m | 12 |  | 0
A41. | 34 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD250mm, 8kN/m2 | m | 12 |  | 0
A41. | 35 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD315mm, 8kN/m2 | m | 12 |  | 0
Iekārtas
A41. | 36 | Vibroveltnis 12t | diena | 1 |  | 0
A41. | 37 | Rokas bliete 150kg | diena | 1 |  | 0
A41. | 38 | Ekskavators-iekrāvējs | h | 8 |  | 0
A41. | 39 | Ekskavators uz balsta - trieciena drupinātājs | h | 8 |  | 0
A41. | 40 | Pašizgāzējs | h | 8 |  | 0
A41. | 41 | Frontālais iekrāvējs (7 m³) | h | 8 |  | 0
A41. | 42 | Celtnis | h | 8 |  | 0
A41. | 43 | Kravas automašīna | h | 8 |  | 0
A41. | 44 | Mikroautobuss vai pikaps | h | 8 |  | 0
A41. | 45 | Kompresors (250 C.F.M) | diena | 1 |  | 0
A41. | 46 | Autocisterna ar sūkni | h | 8 |  | 0
A41. | 47 | Betona vibrējošais maisītājs | h | 8 |  | 0
A41. | 48 | Ģenerators (pārvietojams), līdz 20kVA | h | 8 |  | 0
A41. | 49 | Asfaltbetona griezējs | diena | 1 |  | 0
A41. | 50 | Ūdens sūknis (Ø 100mm, H=10m) | diena | 1 |  | 0
A41. | 51 | Ūdens sūknis (Ø 50mm, H=10m) | diena | 1 |  | 0
A41. | 52 | Sūknis ar šļūtenēm atklātai ūdens pazemināšanai | diena | 1 |  | 0
A41. | 53 | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta ar adatu filtriem | h | 8 |  | 0
A41. | 54 | Hidrodinamiskā tīrīšanas iekārta | h | 8 |  | 0
A41. | 55 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas iekārta | h | 8 |  | 0
A41. | 56 | CCTV inspekcija | m | 50 |  | 0
[5 empty] | A41 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0